国家电投集团江西电力有限公司

景德镇发电厂第一贮灰场

安全评估报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

2025年1月

国家电投集团江西电力有限公司

景德镇发电厂第一贮灰场

安全评估报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：许玉才

评估报告完成时间：2025年1月

国家电投集团江西电力有限公司

景德镇发电厂第一贮灰场

安全评估报告

一、在本项目安全评估活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评估活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评估，确保出具的报告均真实有效。

四、我单位对本项目安全评估报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年1月

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

| 项目 相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | CAWS350000230200232 | 032737 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 李 强 | 0800000000204055 | 007079 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前言

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂（以下称“景德镇发电厂”）位于景德镇市昌江区鲇鱼山镇义城村，公司前身为江西景德镇发电厂，始建于1972年，现有两台66×104kW级超超临界燃煤发电机组。

随着国家“上大压小、节能减排”政策的实施，在景德镇市鱼山镇义城村两台66×104kW级超超临界燃煤发电机组建成发电后，原在景德镇市北郊青塘厂区的发电机组（装机容量500MW）停止发电。因原在景德镇市北郊青塘厂区的发电机组每年发电排出灰渣约25×104m3，在青塘附近先后设置了三个贮灰场，其景德镇发电厂第一贮灰场主坝位于青塘厂区办公楼东南侧约200m，又名第一灰渣库。

景德镇发电厂第一灰贮灰场建设时间较早，1976年投入运行，1980年由电力工业部华东电力设计院进行加高设计，加高至+61m标高。主坝现有初期坝和1个子坝，坝顶标高分别为+56m、+61m（黄海高程）。初期坝包括一条马道和一条纵向排水沟，标高分别为+41m和+51m。

景德镇发电厂第一贮灰场排灰高度至+60m，运行至2000年即停止排灰，尚未实施闭库，由景德镇发电厂负责日常的检查、维护。

根据《安全生产法》及《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》等有关法规、文件要求，景德镇发电厂委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下称赣安中心）对景德镇发电厂第一贮灰场进行安全评估。

赣安中心接受委托后，组建了项目评估组，评估人员于2024年9月23日、2024年12月4日开展现场勘查工作，收集安全评估所需的有关资料。

按《安全评价通则》、《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》要求，赣安中心评估组经对企业进行现场调研，收集有关法律法规、技术标准、贮灰场设计资料、安全技术与安全管理资料和现状资料。根据贮灰场的筑坝方式、排放形式、防排洪构筑物的特点、违规建筑物侵占情况和地理环境条件，及管理体系、制度、措施和技术装备情况的调查分析，在初步进行项目危险、有害因素辨识与分析的基础上，划分了评估单元，选择了评估方法；对评估项目可能存在的各种危险、有害因素进行定性、定量评估，并预测其危险度；对其安全管理状况给予客观的评估，提出了合理可行的安全对策措施及建议；编制了本报告。

为了保证评估报告质量，报告形成初稿后，组织人员对评估报告进行了内部审核，经由技术负责人、过程控制负责人审核，形成了本报告。

在评估过程中，景德镇发电厂领导和相关技术人员给予了大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢！

目录

前言	V

目录	VII

1.评估概述	1

1.1评估目的和内容	1

1.1.1评估目的	1

1.1.2评估内容	1

1.2评估依据	1

1.2.1法律	1

1.2.2行政法规	3

1.2.3地方性法规	3

1.2.4部门规章	3

1.2.5规范性文件	4

1.2.6标准、规范	5

1.2.7其他依据和主要参考资料	6

1.3评估对象、范围	6

1.4评估程序	7

2.项目概况	8

2.1企业基本情况	8

2.1.1企业简介	8

2.1.2地理位置及交通	9

2.1.3周边环境	9

2.3气候条件	10

2.3.1气候条件	10

2.4工程地质条件	12

2.4.1地形、地貌及地质特征	12

2.4.2区域稳定性	12

2.5贮灰场基本概况	12

2.5.1设计、施工情况	12

2.5.2运行情况	12

2.5.3坝体结构状况	13

2.5.4渗流防治状况	15

2.5.5排水（排洪）设施及防洪度汛情况	15

2.5.6运行管理情况	15

2.6安全管理	16

2.6.1安全管理机构	16

2.6.2安全管理制度	16

2.6.3安全培训教育	16

2.6.4安全投入	17

2.6.5工伤保险	17

2.6.6职业病危害防治	17

2.6.7事故应急救援	17

2.6.8安全警示标志	17

2.6.9设计、施工、监理单位资质	18

2.6.10档案管理	18

2.6.11相关方管理	18

3主要危险、有害因素辨识与分析	19

3.1贮灰场危险有害因素辨识与分析	19

3.1.1坍塌危险因素辨识与分析	19

3.1.2高处坠落危险因素辨识与分析	22

3.2自然条件工程地质危险因素辨识与分析	23

3.2.1自然条件危险因素辨识与分析	23

3.2.2工程条件危险因素辨识与分析	24

3.3危险、有害因素分析结果	25

4评估单元划分及评估方法简介	26

4.1评估单元划分	26

5安全评估	28

5.1安全管理单元	28

5.1.1安全管理单元安全检查表法评估	28

5.1.2安全管理单元评估小结	30

5.2坝体结构单元	31

5.2.1坝体结构稳定性计算	31

5.2.2坝体结构安全检查表评估	33

5.3防排洪系统单元	35

5.3.1排洪能力	35

5.3.2安全检查表评估	37

5.4贮灰场安全等级确定	38

6安全对策措施建议	41

6.1安全管理单元的安全对策措施	41

6.1存在问题安全对策措施	41

6.2安全管理对策措施	41

6.3安全技术对策措施	42

7安全评估结论	45

8附图附件	46

1.评估概述

1.1评估目的和内容

1.1.1评估目的

安全评估是指利用系统工程原理和方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能产生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的安全对策措施，以达到工程、系统安全的过程。安全评估是一个定性和定量相结合的过程，旨在全面了解所评估对象的安全状况，找出可能存在的威胁和漏洞，并提供针对性的改进建议。

本次评估目的如下：

- 1.对景德镇发电厂第一贮灰场的生产系统的安全设施进行危险、有害因素的识别及其危险度的评估；

2.对安全管理、安全设备设施进行符合性评估，确定贮灰场的安全等级；

3.确定景德镇发电厂第一贮灰场区域边界；

4.描述其他单位建（构）筑物侵占景德镇发电厂第一贮灰场场地情况，并就责任问题提出安全对策措施建议；

5.提出合理可行的安全对策措施及建议。

1.1.2评估内容

评估贮灰场运行过程中存在的主要危险、有害因素的危险性及危害程度，提出安全对策措施，确定景德镇发电厂第一贮灰场区域边界，描述其他单位建（构）筑物侵占景德镇发电厂第一贮灰场场地情况，综合评估贮灰场安全设施的在运行过程中的安全状况，以及与相关法律法规的符合性。

1.2评估依据

1.2.1法律

1.《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第13号、主席令〔2021〕第88号修正，自2002年11月1日起施行）

2.《中华人民共和国劳动法》（主席令〔1994〕第28号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2018〕第24号修正，自1995年1月1日起施行）

3.《中华人民共和国消防法》（主席令〔1998〕第4号，经主席令〔2019〕第29号、主席令〔2021〕第81号修正，经主席令〔2008〕第6号修订，自2009年5月1日起施行）

4.《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2001〕第60号，经主席令〔2011〕第52号、主席令〔2017〕第81号、主席令〔2018〕第24号修正，自2002年5月1日起施行）

5.《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号，经主席令〔2024〕第25号修订，自2024年11月1日起施行）

6.《中华人民共和国防洪法》（主席令〔1997〕第88号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2015〕第23号、主席令〔2016〕第48号修正，自1998年1月1日起施行）

7.《中华人民共和国气象法》（主席令〔1999〕第23号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第14号、主席令〔2016〕第57号修正，自2000年1月1日起施行）

8.《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔1997〕第94号，经主席令〔2008〕第7号修订，自2009年5月1日起施行）

9.《中华人民共和国水土保持法》（主席令〔1991〕第49号，经主席令〔2009〕第18号修正，经主席令〔2010〕第39号修订，自2011年3月1日起施行）

10.《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔1989〕第22号，经主席令〔2014〕第9号修订，自2015年1月1日起施行）

11.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令〔1995〕第60号，经主席令〔2004〕第31号、主席令〔2013〕第5号、主席令〔2015〕第31号、主席令〔2016〕第57号修正，经主席令〔2020〕第43号修订，自2020年9月1日起施行）

1.2.2行政法规

1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔1998〕第253号，经国务院令〔2017〕第682号修正，自1998年11月29日起施行）

2.《建设工程质量管理条例》（国务院令〔2000〕第279号，经国务院令〔2017〕第687号、国务院令〔2019〕第714号修正，自2000年01月30日期实施）

3.《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕第375号，经国务院令〔2010〕第586号修正，自2004年1月1日起施行）

4.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕第393号，自2004年02月01日起实施）

5.《地质灾害防治条例》（国务院令〔2003〕第394号，自2004年3月1日起施行）

6.《劳动保障监察条例》（国务院令〔2004〕第423号，自2004年12月1日起施行）

7.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号，自2007年6月1日起施行）

8.《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2018〕第708号，自2019年4月1日起施行）

1.2.3地方性法规

1.《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日起施行）

1.2.4部门规章

1.《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令〔2006〕第3号，经国家安监总局令〔2013〕第63号、国家安监总局令〔2015〕80号修正，自2006年3月1日起施行）

2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令〔2007〕第16号，自2008年2月1日起施行）

3.《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令〔2009〕第21号，自2009年7月1日起施行）

4.《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令〔2012〕第44号，经国家安监总局令〔2013〕第63号、国家安监总局令〔2015〕80号修正，自2012年3月1日起施行）

5.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令〔2016〕第88号，经应急管理部令〔2019〕第2号修正，自2019年9月1日起施行）

6.《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

7.《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（国能发安全规〔2022〕53号，自2022年5月27日起施行）

1.2.5规范性文件

1.《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

3.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2010〕20号）

4.《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

5.《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）

6.《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

7.《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

8.《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

9.《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号）

10.《江西省安委会办公室关于印发企业安全生产资料建档通用要求的通知》（赣安办字〔2016〕53号）

11.《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

12.《国家安全监管总局保监会财政部关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（安监总办〔2017〕140号）

13.《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号）

14.《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

15.《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（赣安办字〔2023〕26号）

16.《国家能源局关于印发〈燃煤发电厂贮灰场安全评估导则〉的通知》（国能安全〔2016〕234号）

17.《国家能源局综合司关于印发〈重大电力安全隐患判定标准（试行）〉的通知》（国能综通安全〔2022〕123号）

1.2.6标准、规范

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《大中型火力发电厂设计规范》                     GB50660-2011

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《生产建设项目水土保持技术规范》                GB50433-2018

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》      GB 18599-2020

《个体防护装备配备规范 第一部分：总则》          GB39800-2023

《电力工程基本术语标准》                       GB/T50297-2018

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》                  DL/T5045-2006

《火力发电厂水工设计规范》                      DL/T5339-2018

《碾压式土石坝设计规范》                       NB/T10872-2021

《火力发电厂干式贮灰场设计规程》                    DL/T5488

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

1.2.7其他依据和主要参考资料

1.企业营业执照；

2.《国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场安全现状评价报告》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2022年4月17日）；

3.景德镇发电厂1号宗地图；

4.54景北大道地块面积实测图；

4.企业提供的其他资料。

1.3评估对象、范围

评估对象：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场。

评估范围：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场用地范围内的与贮灰场有关的安全设施及安全管理。

平面范围：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场（以下简称“第一贮灰场”）用地范围。

垂直范围：+32.5～+61m标高。

1.4评估程序

评估程序如下图1.4-1。

提出安全对策措施建议

做出评估结论

编制评估报告

定性、定量评估

选择评估方法

划分评估单元

辨识与分析危险、有害因素

前期准备

图1.4-1评估程序框图

2.项目概况

2.1企业基本情况

2.1.1企业简介

1.历史演变

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂成立于2011年12月13日，负责人为黄刚清，总装机容量2×66×104kW。

厂领导班子成员7人，现有在岗正式员工514人，设有19个机构部门，其中6个安全生产保证部门：生产技术部、燃料部、发电车间、燃运车间、东至风电工程部、商务运行部；12个安全生产支持部门：综合部、计划经营部、人力资源部、财务部、政治工作部、纪委办、工会办公室、物资服务中心、安保中心、后勤服务中心、市场营销部、规划发展部；1个安全监督部门：安全质量环保监察部。

前身系江西景德镇发电厂，始建于1972年4月，诞生了江西省首台高温高压机组，厂区位于景德镇市北郊的青塘（当地人又称青塘电厂）。1976年、1977年首期工程2台5×104kW机组相继投产发电，至2009年底正式退出运行。1994年、1995年相继建成投产2台12.5×104kW“以大代小”机组，2004年底建成投产三期工程1台17.5×104kW循环流化床机组。

1995年6月，完成股份制改造，是江西电力系统首家转换经营机制、建立现代企业制度的试点单位。随着电力体制改革的深入，2002年12月，中国电力投资集团公司组建，从此成为中电投集团的成员企业，由国家电投集团江西电力有限公司直接管理。

随着国家“上大压小、节能减排”政策的实施，2009年10月16日，国家发改委正式核准景德镇发电厂“上大压小”扩建工程，通过关停现役三台机组，在景德镇昌江区鱼山镇义城村异地建设两台66×104kW级超超临界燃煤发电机组，并于2009年10月26日顺利开工。该工程建成投产后，位于青塘厂区的3台发电机组关停退役。

2.地理位置、行政区划及交通

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂位于景德镇市西南方向，行政区划属景德镇市昌江区鱼山镇义城村，距景德镇火车站（南站）约14km。东南面有皖赣铁路，并有水泥路与瓷都大道相接，西南面紧靠昌江，西面依次有G206、G35高速公路。区内交通便利。

2.1.2地理位置及交通

景德镇发电厂第一贮灰场为湿式贮灰场，位于景德镇市北郊的青塘，距离国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂约20km。主坝位于其办公楼东南侧约200m，西有昌江。青塘公路位于灰场北、西面，交通方便，位置见图2.1.2-1。

图2.1.2-1景德镇发电厂第一贮灰场位置图

2.1.3周边环境

景德镇发电厂第一贮灰场位于原青塘厂区东南面、昌江东面的山凹中，周边环境较为简单。

东侧山岭外为瓷源路，平距相距50～500m。

南侧为景德镇发电厂第二贮灰场，景德镇发电厂第一贮灰场与景德镇发电厂第二贮灰场已联成为整体。

西侧为山岭，山脚下为青塘路、昌江。距青塘路最近点平距约54m、距昌江最近点平距约100m。在西侧邻近电厂办公楼的山坡下有景德镇逸仙文化交流中心（原电厂游泳馆）。

北面为原电厂的工业区、生活区，其主坝距办公楼平距约200m。主坝下方原为贮灰场管理用地，现改造为休闲小公园。

第一贮灰场东侧有景德镇市景北大道，整体呈南北走向，距景德镇发电厂第一贮灰场最近点约130m。第一贮灰场南侧有昌南大道，整体呈东西走向。在景德镇发电厂第一贮灰场中部以东有景德镇宏详新型建材有限公司（水泥砖生产企业）等，全部或部分处于灰场库内；以西有古镇商砼混凝土生产企业、青塘220kV变电站及其他外单位建筑侵入到景德镇发电厂第一贮灰场场内。另有衢九铁路和昌景黄高铁的两条高架桥位于第一贮灰场北面，其中一条穿过第一贮灰场北侧边缘，另一条和衢九铁路分别距第一贮灰场约50m和45m。下表为其他单位侵占情况：

| 单位名称 | 侵占面积（m2） |
| --- | --- |
| 江西省公安厅交通管理局 高速公路交通警察总队直属三支队 | 217.13 |
| 市公安局珠山分局石狮埠派出所业务用房 | 2302.07 |
| 景北大道西侧地块 | 3083.60 |
| 景北大道昌江区范围地块 | 16088.34 |
| 景德镇市医疗紧急救援中心 | 4169.85 |
| 昌江区检察院 | 13333.77 |
| 昌南大道左侧侵占区 | 19555.34 |
| 景北大道中段及昌南大道中右段 | 36238.38 |
| 景北大道（观溪小区）西侧 | 3068.38 |
| 景北大道西侧（天宏花园）北侧 | 8063.59 |
| 景北大道南侧侵占区 | 2156.38 |
| 村民建房 | 26140.62 |

注1：此表依据54景北大道地块面积实测图所列，其他单位侵占情况不详。

注2：由于历史原因，一、二贮灰场分界线已不明显，故此表为一、二贮灰场整体被侵占情况。

2.3气候条件

2.3.1气候条件

景德镇市属亚热带季风性气候，热量丰富，雨量充沛，气候温和，四季分明，无霜期长。

累年平均气温：                                         17.3℃

累年极端最高气温：                  41.8℃（1967年8月29日）

累年极端最低气温：                ﹣10.9℃（1963年1月31日）

累年平均相对湿度：                                       78%

累年最小相对湿度：    8%（1961年1月26日、1973年12月28日）累年平均气压：                                      1008.5hPa

累年最高气压：                     1036.1hPa（1955年1月16日）

累年最低气压：                      981.3hPa（1997年8月19日）

累年平均风速：                                         1.9m/s

实测最大风速：                  19.0m/s（NW，1979年3月30日）

累年年平均降水量：                                  1769.2mm

累年年最小降水量：                         1126.4mm（1979年）

累年日最大降水量：                228.5mm（1955年6月18日）

年平均日照总时数：                                   1769.2h

累年最大积雪深度：                    28cm（1972年2月7日）

最大导线覆冰厚度：                  11mm（1981年12月13日）

最长大风持续时间：                   34min（1981年5月10日）

累年平均雷暴日数：                                     54.6d

累年平均大风日数：                                      2.7d

累年平均沙暴日数：                                      0.0d

累年平均降水日数：                                    154.3d

累年平均雾日数：                                       27.5d

全年主导风向：                                         NNE

夏季主导风向：                                          NE

冬季主导风向：                                         NNE

50年一遇离地10m高最大10分钟平均风速：19.62m。

2.4工程地质条件

2.4.1地形、地貌及地质特征

景德镇发电厂第一贮灰场所在区域为低山丘陵地区，景德镇发电厂第一贮灰场地处昌江东岸，昌江洼地标高约30m。贮灰场所在山谷最高标高+110.2m，最低标高+32.5m。

所在区域为低山丘陵地区，景德镇发电厂第一贮灰场地处昌江东岸，昌江洼地标高约30m。贮灰场所在山谷最高标高+110.2m，最低标高+32.5m。坝区出露地层为前震旦系板溪群浅变质板岩（千枚岩）和砂岩，板岩多呈薄片性易碎，两边山坡风化程度都在10m以上。库区未发现有较大的断裂构造迹象。

主坝基岩为千枚岩。

2.4.2区域稳定性

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）本区地震动力参数0.05g，或特征周期0.35S，地震基本烈度属Ⅵ度，区域稳定性好。

2.5贮灰场基本概况

2.5.1设计、施工情况

景德镇发电厂第一灰贮灰场建设时间较早，1976年投入运行，1980年由电力工业部华东电力设计院进行加高设计、施工，加高至+61m标高。加高工程施工完成后绘制了竣工图，均组织了工程验收。景德镇发电厂档案室保存了竣工图及验收相关资料。

2.5.2运行情况

第一灰贮灰场原采用泵送灰水入库，其贮灰场南北长约830m，底部标高+32.5～+50m，上部标高+61m。根据贮灰场面积、堆灰深度，估算库容量为180×104m3。总坝高28.5m，按《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》（DL/T5045-2006）规定，为三级灰坝。

景德镇发电厂第一贮灰场停止送灰已有24年，2000年排灰至+60m后停止运行，据了解及现场勘查，堆积高度近10m，目前贮灰场库内已被植被覆盖。

2.5.3坝体结构状况

景德镇发电厂第一贮灰场当时建设有主坝、副坝共2个坝。主坝位于贮灰场北部、副坝位于贮灰场南部，因年代久远，建设单位已无副坝相关资料。因景德镇发电厂第二贮灰场建设，第二贮灰场运行方式采用景德镇发电厂第一贮灰场灰水流入景德镇发电厂第二贮灰场，景德镇发电厂第一、第二贮灰场联为一体。

1.初期坝

（1）初期坝轴线

轴线东西两端坐标如下：

东：X=20080、Y=3246724；西：X=19964、Y=3246680。

（2）初期坝高

初期坝底部标高+32.5m、坝顶高+56m，总坝高23.5m。

（3）坝型及筑坝材料

均质土坝，筑坝材料为粘性土混碎石。坝体中间心墙为亚粘土心墙。

（4）坝顶结构

土质结构，坝顶宽2.0m。

（5）坝坡构造

土质结构，在坡脚+34.5～+32.0m采用片石浆砌，+34.5～+32.5m片石浆砌段外坡比1∶1.5。初期坝内外坡比见表2-1。

表2-1初期坝内外坡比

| 序号 | 标高（m） | 外坡比 | 内坡比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +34.5～+41.0 | 1∶3.0 | 1∶2.75 |  |
| 2 | +41.0～+51.0 | 1∶2.75 | 1∶2.75 |  |
| 3 | +51.0～+56.0 | 1∶2.0 | 1∶2.0 |  |

（6）坝体排水、排渗设施

①坝面排水沟

在坝体+41m、+51m处设有马道和纵向排水沟。马道宽1.0m；纵向排水沟为矩形，片石浆砌，宽300mm、深300mm，水沟底坡比i=0.5%.坝体两侧有横向排水沟，宽500mm、深800mm。

②下游排水沟

在+32.5m标高坝脚处有排水明沟，排水沟为矩形，片石浆砌，宽800mm、深800～1000mm。+32.5m排水明沟通过坝下排水盲沟与坝前排水井相通，将该贮灰场运行时的灰水排出场外。

（7）坝基处理

坝基清理至基岩（千枚岩），即由+32m标高清理至+27.5m标高，用粘性土混碎石压碾。

2.子坝

（1）子坝加高

子坝于1980年加高。加高高度为5m，即由+56m加高至+61m。

（2）子坝材料与子坝构造

均质土坝，筑坝材料为粘性土混碎石，坝体中间不设心墙。坝顶宽2.0m，内外坡比均为1∶2.5。

（3）子坝排水、排渗设施

①坝面排水沟

在坡脚（+56m标高）施工纵向、横向排水沟，纵向排水沟为矩形，宽300mm、深300mm，水沟底坡比i=0.5%，横向排水沟为矩形，宽500mm、深800mm。

②排渗设施

在坡脚设排水棱体，底层辅设500mm厚粒经不于2mm的粗砂，中层辅设300mm厚粒经3～10mm的小砾石，上层厚300mm、用粒经10～50mm小卵石理砌。

（4）子坝坝基处理

在初期坝内侧+55m标高以下开挖高500mm×宽1000mm的台阶3个。

2.5.4渗流防治状况

景德镇发电厂第一贮灰场于2000年停止送灰，至今已有24年时间，经检阅景德镇发电厂第一灰场安全检查记录及现场勘查，子坝坡脚排水棱体未破坏，未发现坝体有渗流情况。

2.5.5排水（排洪）设施及防洪度汛情况

景德镇发电厂第一贮灰场设计采用坝前排水井+坝下排水盲沟+排水明沟的排水系统，将水排入昌江。

坝面排水沟、下游排水明沟有关参数详见初期坝、子坝排水、排渗设施，现场检查排水沟无破损、堵塞。

设计景德镇发电厂第二贮灰场时，利用景德镇发电厂第一贮灰场送灰系统由景德镇发电厂第一贮灰场向景德镇发电厂第二贮灰场送灰，目前两个贮灰场已形成整体，大气降水主要通过景德镇发电厂第二贮灰场副坝排水系统排水。

景德镇发电厂第二贮灰场副坝排水系统采用梯级排水沟+坝下排水暗沟+排水切换井+斜坡式排水明沟+消力池+排水明渠，后排入昌江。主要包括梯级排水沟、坝下排水暗沟、斜坡式排水明沟及坝体两端截水沟。景德镇发电厂第二贮灰场排灰至设计标高后，于2007年10月停止排灰。

评估时，其排水设施主要有坝体两端截水沟+排水明沟。景德镇发电厂第一、第二贮灰场内大气降水由截水沟、排水明沟排入昌江。水沟规格为内空1m×1.2m。

2.5.6运行管理情况

景德镇发电厂下设发电车间对贮灰场进行管理，发电车间共有107人，下设贮灰场巡检班具体负责贮灰场安全管理，贮灰场巡检班配有4人。因景德镇发电厂第一贮灰场于2000年停止送灰，至今已有24年，针对景德镇发电厂第一贮灰场管理主要是巡视检查，要求每天巡视1次，汛期每天2次。

2.6安全管理

2.6.1安全管理机构

1.景德镇发电厂采用公司（厂）—车间、职能部门—班组的三级管理模式。成立了安全生产委员会（暨安全健康环境管理委员会），负责企业生产、防火、交通、防汛防台安全及安全生产标准化、应急管理等安全生产工作。

按国家电投江西景电人资〔2024〕17号，安全生产管理委员会42人组成，其中：主任黄刚清，副主任李诚、董旺兴等10人，成员31人。

2.发电车间是贮灰场的直接管理部门，负责贮灰场的日常管理工作。安全质量环保监察部为贮灰场安全监督部门，协调指导贮灰场安全管理工作。

2.6.2安全管理制度

景德镇发电厂建立了安全生产责任制、安全管理制度。

根据《关于印发景德镇电厂〈岗位安全生产责任制（2024版）〉的通知》（国家电投江西景电安环[2024]29号），景德镇发电厂建立了19项部门安全生产职责和240项岗位安全生产责任制，包括厂长岗位安全生产责任制、党委书记岗位安全生产责任制、总工程师岗位安全生产责任制、安全检查制度、生产安全事故监督管理制度、设备安全管理制度、重大隐患整改制度、职业病危害防治制度及其相关的安全管理制度等。

景德镇发电厂建立健全了各项安全管理制度。根据《景德镇电厂2024年全厂有效制度清单》，景德镇发电厂共制定了276项管理制度，包括工作规则、规章制度管理规定、会议管理办法、员工绩效考核管理办法、安全文化建设管理办法、贮灰场安全监督管理办法等安全管理制度。

2.6.3安全培训教育

1.主要负责人、安全管理人员培训教育

景德镇发电厂主要负责人为杨小言，并配有多名安全管理工作人员。发电车间配有4名安全管理人员，均参加了安全培训、考核并取得安全资格证，安全资格证均在有效期内。具体情况见下表：

表2.6.3-1人员证件情况

| 序号 | 职 位 | 姓 名 | 证书编号 | 发证日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人 | 杨小言 | 赣电力F20230004 | 2023年5月18日 | 江西伟灿工程技术咨询有限责任公司 |
| 2 | 安全生产管理人员 | 汪栌 | 赣电力G20240062 | 2024年3月11日 | 江西伟灿工程技术咨询有限责任公司 |
| 3 | 安全生产管理人员 | 曹泽睿 | 赣电力G20240059 | 2024年3月11日 | 江西伟灿工程技术咨询有限责任公司 |
| 4 | 安全生产管理人员 | 陈丽媛 | 赣电力G20240057 | 2024年3月11日 | 江西伟灿工程技术咨询有限责任公司 |
| 5 | 安全生产管理人员 | 计敏焜 | 赣电力G20240066 | 2024年3月11日 | 江西伟灿工程技术咨询有限责任公司 |

2.贮灰场作业人员培训

贮灰场巡检班配有4人，除参加相关管理部门组织的培训外，每年均参加景德镇发电厂组织的安全培训、教育，并经考核合格后才能上岗。

2.6.4安全投入

景德镇发电厂建立了安全投入保障机制，按规定提取、使用安全生产费用。

2.6.5工伤保险

景德镇发电厂制定了工伤保险管理规定，依法为从业人员缴纳工伤保险费用。

2.6.6职业病危害防治

景德镇发电厂制定了职业病危害防治管理制度、办法，成立了安全健康环境管理委员会等管理机构，负责职业危害管理工作。定期向从业人员发放劳动防护用品。

2.6.7事故应急救援

景德镇发电厂编制了事故应急救援预案，并上报国家能源局华中监管局进行备案，备案编号:NY3600002022031。

景德镇发电厂编制了储灰场防汛专项应急演练方案、储灰场垮坝事故应急预案等专项预案，并于2024年4月11日上午和下午分别进行了垮坝事故和防汛的演练。

2.6.8安全警示标志

在贮灰场设置了禁止标志、警示标志等安全标志，标志设置地点较为明显、字体清晰，制作较为规范。

2.6.9设计、施工、监理单位资质

景德镇发电厂第一贮灰场建设时间早，1976年投入使用，1980年由电力工业部华东电力设计院进行加高设计。当时对设计、施工、监理单位资质未作要求。

华东电力设计院1953年创建于上海市，是国家电力公司直属的大区电力规划勘测设计单位。

2.6.10档案管理

景德镇发电厂第一贮灰场相关技术资料归景德镇发电厂档案室管理。该档案室管理规范，可查阅到贮灰场的技术资料。

2.6.11相关方管理

景德镇发电厂第一贮灰场由发电车间直接管理，未涉及相关方。

3主要危险、有害因素辨识与分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量和危险有害物质、能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

触发因素分为人为因素和自然因素。人为因素包括个人因素(如操作失误、不正确操作、粗心大意、漫不经心及心理因素等)和管理因素(如不正确的管理、不正确的训练指挥失误、决策判断失误、设计差错及错误安排等)。自然因素是指能引起危险有害因素转化的各种自然条件及其变化，如气候条件参数(气温、气压、湿度、大气风速)变化、雷电、风雪及地震等。

对国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场的主要危险、有害因素辨识与分析，主要依据贮灰场周边环境、工程、水文地质条件的特点及贮灰场生产过程中的特点，识别和分析其危险、有害因素。

3.1贮灰场危险有害因素辨识与分析

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场堆置至+60m标高后，于2000年停止送灰，不再运行。结合其筑坝方式、排水系统及现状，不再分析其运行过程中的危险因素，仅对贮灰场的危险有害因素进行分析。主要存在坍塌、高处坠落等危险有害因素。

3.1.1坍塌危险因素辨识与分析

贮灰场是燃煤发电厂的一项重要生产设施，它的运行状况好坏，直接关系到贮灰场下游居民的生命财产的安全。一旦发生溃坝、灰水泄漏必将对下游地区居民的生命和财产造成巨大灾害，并对环境造成严重污染。

1.产生坍塌（溃坝事故）原因

从贮灰场生命周期分析，从勘察、设计、施工到使用、闭库的全过程中，任何一个环节有毛病，都可能导致贮灰场坍塌危险因素的发生。其中，由于生产管理不善、操作不当或外界环境因素干扰所造成的病害比较容易检查发现；而勘察、设计、施工或其它原因造成隐患，在使用初期不易显现出来，这些常被人忽视的隐患往往很难补救和治理。

（1）勘察原因

对库区、坝基、排洪管线等处的不良地质条件未能查明，就可能造成库内滑坡、坝体变形、坝基渗漏、排洪涵管断裂、排水井倒塌等病害。

对堆坝坝体及沉积滩的勘察质量低劣，则导致稳定分析、排洪能力等结论的不可靠。

（2）设计原因

设计不规范，如基础资料不确切、设计方案及技术论证方法不当、不遵循设计规范、对水位及浸润线深度的控制要求不明确，或要求不切实际等方面。尽管目前设计单位资质齐全，但上述因素造成贮灰场带病运行的现象屡见不鲜。由此造成的隐患大多为坝体在中、后期稳定性和防洪能力不能满足设计规范的要求。其次，排水构筑物出现断裂、气蚀、倒塌等病害也可能是由于设计人员技术不高或经验不足所造成。

（3）施工原因

灰坝施工中清基不彻底、坝体密实度不均、坝料不符合要求、反滤层铺设不当等，会造成坝体沉降不均、坝基或坝体漏矿、后期坝局部塌陷；排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

（4）管理原因

管理不到位、操作不当也是造成灰坝坍塌的主要原因，主要表现如下：

①没有按规范对贮灰场的勘察、设计进行必要的审查，对施工没有履行监理、检查、竣工验收程序、制度；

②随意变更设计，未按设计施工；运行过程中未按要求对贮灰场进行稳定性验算、专项评估；

③放矿支管开启太少，造成沉积滩坡度过缓，导致调洪库容不足；

④未能均匀放矿，沉积滩此起彼伏，造成局部坝段干滩过短；

⑤片面追求回水水质而抬高库水位，造成调洪库容不足；

⑥长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

（5）其他原因

因工农关系未协调好，而产生的干扰常常造成贮灰场隐患。如农民在库区上游甚至于在库区以内乱采、滥挖等。

2.主要有洪水漫顶、坝身渗漏、基础渗漏、排洪或泄洪工程及其他。

（1）洪水漫坝的主要原因：

①排水系统能力不够；

②调洪能力和安全超高过小；

③用子坝挡水；

④管理中的失误造成排水系统堵塞。

（2）坝体渗漏的主要原因：

①坝体无排渗设施；

②干滩长度和澄清距离过短；

③下游坝面坡度过陡；

④从库侧或库后排矿。

（3）基础渗漏的主要原因：

①坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

②筑坝材料不当；

③无排渗设施。

（4）排洪或泄水工程发生事故的主要原因：

①地勘资料不全，未查明排洪或泄水工程的工程、水文地质；排水设施的设计、施工缺陷；

②排水工程基础不稳而未进行处理；

③管理措施不当或误操作引发，如未对排洪或泄水工程进行安全检查，及时消除安全隐患。

事故分析还表明，地基渗漏失事多发生在4年坝龄以前，而50%发生在运行的第一年里；坝身渗漏造成失事的有三分之一发生在竣工后5年之内；溢洪泄水构筑物破坏有1/3发生在施工后的一年之内，而泄流失事的有60%在泄流时发生；坝坡或坝肩滑动而失事的，96%在竣工15年后发生；因不均匀变形，贯穿性裂缝而失事的，60%以上是在坝体竣工后很快发生。

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场停止运行近24年，可能引发溃坝的主要原因主要有排洪或泄洪工程因素及人为因素。

3.产生坍塌（溃坝事故）后果

一旦发生坍塌（溃坝事故），一般都会造成人员伤亡及财产损失，严重的会造成特别重大伤亡事故及重大环境污染事故。

3.1.2高处坠落危险因素辨识与分析

1.产生高处坠落的原因

（1）高处作业无安全带等防护设施或设施失效。

（2）高处作业的临空、临边处无防护设施或设施失效。

（3）安排不适合高处作业人员从事高处作业。机械操作人员操作不当。

2.发生高处坠落危险因素场所

发生高处坠落危险因素场所主要有：库坝、排水井或排水斜槽及其他高处作业场所。

3.高处坠落产生后果

严重时，会造成人员伤害。

3.2自然条件工程地质危险因素辨识与分析

3.2.1自然条件危险因素辨识与分析

自然灾害对安全生产活动的影响越来越受到重视，贮灰场因其自身特点，更易受到自然灾害的影响。可能发生洪水、地震等自然灾害，有些自然灾害还会引发（诱发）次生灾害，造成更大的危害。各种自然灾害发生具有突发性、范围广、影响大、损失大的特点。

1.暴雨危险因素辨识与分析

（1）暴雨危险因素辨识

项目所在区域气候属亚热带大陆季风气候区，年均降雨量1769.2mm、累年日最大降雨量228.5mm、年最小降雨量1126.4mm。国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场处于山谷地带，汇水面积较小，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场、第二贮灰场总汇水总面积0.80km2，其中库外汇水面积0.43km2、库内汇水面积0.37km2（以上面积通过图纸测定）。短时间大暴雨，也可使库内汇集大量雨水，如无排水设施或排水设施能力不足，可能对贮灰场安全造成威胁，因此存在暴雨危险因素。

（2）暴雨危险因素危害方式及程度

暴雨来临时，可使库内短时间内汇集大量雨水，形成局部洪水，直接造成洪水漫坝安全事件；同时受洪水、波浪冲击，可能造成坝体渗漏、排水或泄洪工程损坏，从而影响坝体安全，严重的可能造成溃坝事故。

2.雷电危险因素辨识与分析

（1）雷电危险因素辨识

评估项目所在区域气候属亚热带大陆季风气候区，累年平均雷暴日数54.6d，暴雨同时伴有雷电发生，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场虽无排灰设施，但形成了十余万平方米的空旷地带，易遭受雷电袭击，因此存在雷电危险因素。

（2）雷电危险因素危害方式及程度

雷电通过闪电形成的强大电流、高温对人、财产、自然资源进行破坏。造成人员受伤、火灾、设备损坏及财产损失，严重时，会造成人员伤亡。

3.洪涝危险因素辨识与分析

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场所处位置地形较高，比昌江水位（约+30m）高出近30m，一般不存在洪涝危险因素。

4.其他自然灾害因素分析

评估项目所在区域气候属亚热带大陆季风气候区，四季分明，其工程地质条件属简单类型，区域地震动峰值加速度0.05g，地震基本烈度Ⅵ度，一般情况下，当地发生地震、火山、海啸、飓风、沙尘暴等自然灾害的可能性极小，一般情况下不存在地震、火山、海啸、飓风、沙尘暴等自然灾害的危险因素。

3.2.2工程条件危险因素辨识与分析

1.国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场为山谷型贮灰场，当地属低山丘陵地貌类型，切割较浅，两岸山体坡度一般，从地形图分析，山体坡角23°左右；出露地层简单，为第四系（Q）及前震旦系板溪群，为单斜构造。岩性为浅变质板岩（千枚岩）和砂岩，板岩多呈薄片性易碎，两边山坡风化程度都在10m以上。库区未发现有较大的断裂构造迹象。

库区地质构造简单，无不良地质现象。一般不存在滑坡、坍塌、泥石流危险有害因素。但不排除人工切坡或暴雨突发等因素而导致局部坍塌。

2.场区东侧外围局部地形坡度大，加之昌江边修建青塘公路，造成局部地段存在山体滑坡现象，现场勘查时，在青塘公路旁有2处小型山体滑坡，主要是第四系地层及风化的基岩地层滑落。因该处地层为单斜构造，倾向东、东南，基岩不易产生滑落，且距国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场用地边缘最小距离约60m（平距），堆置粉煤灰高度小于20m，其产生的侧向力有限。因此，东侧青塘公路旁局部山体滑坡对贮灰场安全不构成影响，同时贮灰场产生的侧压力也不会诱发山体滑坡。

3.3危险、有害因素分析结果

1.国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场可能存在的工程、自然灾害危险因素有：暴雨、雷电。

2.国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场存在的危险、有害因素有：坍塌、高处坠落等。

4评估单元划分及评估方法简介

4.1评估单元划分

1.概述

评估单元是为了安全评估需要，在危险、有害因素识别的基础上，根据评估目的和评估方法需要，按照评估项目生产工艺或场所的特点，将生产工艺的场所划分若干相对独立、不同类型多个评估单元。从而简化评估工作、减少评估工作量，同时避免了以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性、夸大整个系统的危险性，从而提高评估的准确性，降低了采取安全对策措施的安全投入。

2.评估单元划分

按照评估单元划分原则和方法，考虑国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场中危险、有害因素的危害程度以及筑坝工艺，划分如下评估单元：安全管理、坝体结构、防排洪系统。

4.2评估方法选择

安全评估方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评估的方法。评估方法的选择是根据评估的动机、结果的需要，考虑评估对象的特征以及评估方法的特点而确定的。根据评估项目危险、有害因素的特征以及为安全评估通则的要求，本评估报告采用安全检查表法、理论公式验算法。

4.3评估方法简介

1.安全检查表法

安全检查表法（Safety Check List）是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评估方法。安全检查表是实施安全检查和诊断的项目明细表，是安全评估的一种最为基础的方法，是发现潜在危险隐患的一个手段。其内容一般包括分类项目、规范要求、检查要求、检查后处理意见、隐患整改等。

安全检查表的格式见表4.3-1。

表4.3-1安全检查表格式

| 序号 | 规范要求 | 依据 | 检查情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（1）安全检查表编制的主要依据

①有关法律、法规、标准；

②事故案例、经验、教训。

（2）安全检查表分析三个步骤

①选择或确定合适的安全检查表；

②完成分析；

③编制分析结果文件。

（3）安全评估程序

①熟悉评估对象；

②搜集资料，法律法规、规程标准、事故案例、经验教训等资料；

③编制安全检查表；

④按检查表逐项检查；

⑤分析、评估检查结果。

2.理论公式验算法

灰坝体稳定程度，是判断贮灰场安全与否的重要根据，影响贮灰场坝体稳定的因素很多，排洪设施的排水能力是影响贮灰场坝体稳定性的主要因素。

评估运用成熟的理论计算公式对贮灰场坝体稳定性进行模拟分析，对排洪构筑物排水能力进行验算，以定量的评估分析。

5安全评估

5.1安全管理单元

5.1.1安全管理单元安全检查表法评估

1.安全检查表评估

依据《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》附录A的要求编制安全检查表，对国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场安全管理符合性进行定性评估，见表5.1.1-1。

表5.1.1-1安全管理单元安全检查表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 标准 分值 | 检查情况 | 实际得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 |  | 100 | 94/100×100%=94% | 94 |  |
| 1.1 | 安全管理机构 | 应当明确贮灰场安全管理机构，配置专职安全管理人员。 | 10 | 成立了安全生产委员会，发电车间为贮灰场的具体管理部门，安全与环境监察部为协调、监管部门。配有专职安全管理人员。 | 10 |  |
| 1.2 | 安全管理制度 | 应当制定、落实各种安全生产管理制度，主要包括安全生产责任制、安全检查制度、生产安全事故监督管理制度、设备安全管理制度、重大隐患整改制度、职业病危害防治制度及其相关的安全管理制度等。 | 10 | 制定了安全管理制度，并对安全管理制度进行了汇编，安全管理制度中涵盖了安全生产责任制、安全检查制度、生产安全事故监督管理制度、设备安全管理制度、重大隐患整改制度、职业病危害防治制度及其相关的安全管理制度等。 | 10 |  |
| 1.3 | 安全培训 | 企业主要负责人和安全管理人员应当具有安全生产知识和管理能力，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 贮灰场作业人员应当经本单位安全培训、考核合格，且合格率达到100%. | 15 | 企业主要负责人和安全管理人员参加了相应的安全培训、考核，取得安全资格证。 贮灰场巡检班所有人员（4名）均参加了本单位组织的安全培训，经考核合格。 | 15 |  |
| 1.4 | 安全资金投入 | 应当按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，提取安全技术措施专项经费，并专门用于安全生产。 | 10 | 按要求提取了安全技术措施专项经费，并专门用于安全生产。 | 10 |  |
| 1.5 | 工伤保险 | 应当制定职工工伤管理制度；按照当地规定，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 5 | 制定了工伤管理制度；为从业人员缴纳了工伤保险费。 | 5 |  |
| 1.6 | 职业病危害防治 | 应当制定职业病危害防治管理制度；制定和落实职业病防治的具体措施；按照规定为从业人员配备符合国家或行业标准的个体防护设施和用品。 | 5 | 制定了职业病危害防治管理制度；制定了防尘措施。 | 5 |  |
| 1.7 | 事故应急救援 | 应当建立事故应急救援组织，制定防洪、垮（溃）坝等事故的应急预案，并定期组织演练与评估。 | 15 | 企业建立了事故应急救援组织，制定防洪、垮（溃）坝等事故的应急预案，2024年4月11日组织了溃坝事故演练，演练总结、评估内容较简单。 |  | 12 |
| 1.8 | 安全警示标志 | 贮灰场应当设置明显、齐全、清晰、规范的安全警示标志。 | 5 | 安全标志设置较为明显，部分标志不清晰。 | 4 |  |
| 1.9 | 设计、施工和监理单位资质 | 承担贮灰场设计、施工、监理单位应当符合国家规定的从业范围许可。 | 10 | 电力工业部华东电力设计院于1980年进行加高设计、施工。当时，没有要求设计、施工和监理单位资质。 | 10 |  |
| 1.10 | 档案管理 | 贮灰场技术文件（包括勘测报告、初步设计、施工图、竣工图等）归档资料应当齐全完整。 | 10 | 贮灰场所有工程建设的技术档案全部归景德镇发电厂档案室管理。 | 10 |  |
| 1.11 | 相关方 管理 | 委托他方承担贮灰场运行管理具体工作的，双方应当签订安全协议，明确双方责任。委托方应当负责对被委托方进行管理和指导，不得以包代管。 | 5 | 未委托他方进行管理。 | 5 |  |
| 2 | 运行管理 |  | 100 | 43/45×100%=95.6% | 43 |  |
| 2.1 | 运行管理人员 | 应当配备具有专业技术的贮灰场运行管理人员，制定贮灰场运行管理制度及岗位责任制。 | 10 | 配备了管理人员，并参加相应的培训、考核，取得安全资格证。制定了贮灰场运行管理制度及岗位责任制。 | 10 |  |
| 2.2 | 巡视检查 | 应当按照贮灰场巡视检查制度，对贮灰场坝体、除灰管路及排水设施等进行经常性检查，做好巡视记录、缺陷登记和处理记录。 | 10 | 制定了巡查制度，巡查有记录，但未严格按巡查制度要求做到1天1巡查。 | 8 |  |
| 2.3 | 坝前放灰 | 贮灰场放灰点应当合理布置、及时切换，或采取相应措施，保证坝前均匀放灰；不应当在贮灰场尾部长时间单独放灰。 | 20 | 自2000年起已停止放灰。 | 缺项 |  |
| 2.4 | 除灰管路 | 除灰管路、伸缩节、管接头、支墩等设施应当完好；除灰管路沿线应当无泄漏、无堵塞、无冲刷坝坡现象。 | 10 | 自2000年起已停止放灰。 | 缺项 |  |
| 2.5 | 灰水回收系统 | 灰水回收泵房及相关设施齐全、完好，运行正常，运行记录完整，灰水实现全部回收。 | 10 | 自2000年起已停止放灰。 | 缺项 |  |
| 2.6 | 灰渣泵房 | 灰渣泵房运行正常、运行管理记录齐全，实现安全文明生产。 | 10 | 自2000年起已停止放灰。 | 缺项 |  |
| 2.7 | 扬灰控制 | 应当具备有效的扬灰控制措施，应用效果良好。 | 20 | 制定了粉尘防治措施，现场检查灰库已恢复植被，无扬尘。 |  | 20 |
| 2.8 | 环保罚款 | 近三年财务成本帐中无环保罚款事件。 | 5 | 无环保罚款事件。 | 5 |  |
| 2.9 | 贮灰场管理站 | 应当设置贮灰场管理站，站内应当配备必要的生产、生活设施。 | 5 | 自2000年起已停止放灰。 | 缺项 |  |

5.1.2安全管理单元评估小结

（1）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂安全管理机构健全，发电车间为贮灰场的具体管理部门，配备了专职安全管理人员。企业主要负责人、安全管理人员具备相应的安全管理知识、能力，取得相应的安全资格证。贮灰场从业人员均参加了企业组织的安全培训、教育，并考核合格。

（2）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂安全管理制度健全，执行较好，贮灰场巡视检查记录较全、检查内容较全面。现场安全标志设置较明显、较齐全。安全投入有保障，统一按要求提取、使用了安全技术措施费用。

（3）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂编制了综合救援预案和专项预案，对贮灰场溃坝事故、防洪事故专项预案能定期演练。

（4）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂制定了职业病危害防治制度，为从业人员缴纳了工伤保险。

（5）检查安全管理11小项，得分94分；运行管理9项，5项缺项，得分43分。

综上所述，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂的安全管理机制、模式适合国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场实际情况，满足贮灰场安全管理要求，符合《安全生产法》等有关法律法规的要求。

5.2坝体结构单元

5.2.1坝体结构稳定性计算

1.坝体结构稳定性计算说明

（1）计算参数确定

筑坝材料为粘性土加碎石，因筑坝时对筑坝材料未做岩土试验，无法取得相应的参数，查阅相关资料，筑坝材料岩土参数：内摩擦角φ=22°、粘聚力C=20kPa、容重γ=17.5kN/m3。

（2）计算方法及稳定系数确定

对坝体结构稳定性计算采用毕肖普法，假设滑动圆弧一端经过坡脚点，另一端经过坝顶右边缘进行计算。虽因国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场2000年停止运行后，人为因素堆高约10m，堆积物距初期限坝、子坝有一定距离，矿不考虑其对坝体稳定性影响。

在同一圆弧计算时，为避免因条带过宽而造成计算结果产生偏差，条带宽一般取2～4m。

（3）计算表格

表5.2.1-1稳定系数计算表

| 土条编号 | 角度 α（°） | 滑动弧长 L（m） | 土条 面积 A（m2） | 土条重W（kN） | 下滑力（kN） T1=W×sinα | 抗滑力（kN）T2=W×cosα×tanφ+C×L | 稳定系数k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.稳定性计算

（1）分割成20个小条块，见图5.2.1-1。

图5.2.1-1灰坝稳定性计算条块分割图

（2）其计算结果见表5.2.1-2。

表5.2.1-2稳定系数计算结果

| 条块编号 | 角度 α（°） | 滑动 弧长 L（m） | 条块 面积 A（m2） | 条块重W（kN） | 下滑力（kN） | 抗滑力（kN） | 稳定系数k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61 | 8.3 | 11.89 | 208.08 | 182.07 | 206.77 |  |
| 2 | 54 | 7.2 | 30.68 | 230.10 | 186.15 | 198.66 |  |
| 3 | 48 | 6.2 | 43.72 | 765.10 | 568.47 | 330.79 |  |
| 4 | 42 | 5.2 | 55.86 | 977.55 | 653.98 | 397.43 |  |
| 5 | 37 | 5.2 | 66.24 | 1159.20 | 697.84 | 478.19 |  |
| 6 | 33 | 4.2 | 69.36 | 1213.80 | 661.52 | 493.19 |  |
| 7 | 28 | 4.2 | 71.35 | 1248.63 | 585.61 | 527.43 |  |
| 8 | 24 | 4.2 | 73.98 | 1294.65 | 528.22 | 562.06 |  |
| 9 | 20 | 4.2 | 74.46 | 1303.05 | 445.64 | 576.85 |  |
| 10 | 16 | 4.2 | 73.73 | 1290.28 | 356.12 | 584.94 |  |
| 11 | 12 | 4.2 | 71.87 | 1257.73 | 261.61 | 580.94 |  |
| 12 | 8 | 4.2 | 68.78 | 1203.65 | 167.31 | 565.41 |  |
| 13 | 4 | 4.2 | 64.52 | 1129.10 | 79.04 | 539.24 |  |
| 14 | 0 | 4.2 | 59.42 | 1039.85 | 0 | 504.10 |  |
| 15 | ﹣4 | 4.2 | 54.64 | 956.20 | ﹣66.93 | 469.53 |  |
| 16 | ﹣8 | 4.2 | 47.69 | 834.58 | ﹣166.01 | 417.80 |  |
| 17 | ﹣12 | 4.2 | 39.62 | 693.35 | ﹣144.22 | 357.95 |  |
| 18 | ﹣16 | 4.2 | 30.41 | 532.18 | ﹣146.88 | 290.62 |  |
| 19 | ﹣20 | 4.2 | 20.03 | 350.53 | ﹣119.88 | 217.12 |  |
| 20 | ﹣24 | 4.2 | 8.62 | 150.85 | ﹣61.55 | 139.80 |  |
|  |  |  |  |  | 4668.11 | 8438.72 | 1.81 |

（3）稳定性分析结论

由计算可知，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场灰坝体总体抗滑稳定安全系数为1.81，满足规范要求。因此，该贮灰场坝体是安全的。

5.2.2坝体结构安全检查表评估

依据《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》附录A的要求编制安全检查表，对国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场坝体结构符合性进行定性评估，见表5.2.2-1。

表5.2.2-1坝体结构安全检查表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 标准 分值 | 检查情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体结构 |  | 100 |  | 90 |
| 1.1 | 坝体状况 | 坝体（包括初期坝、副坝、子坝）轮廓尺寸应当满足设计要求、结构完整、沉降稳定；坝体应当无裂缝、冲刷和滑移现象。 | 40 | 查阅竣工图，初期坝、子坝（初期坝加高）满足设计要求，结构完整、沉降稳定；现场检查，未发现坝体有裂缝、冲刷和滑移现象。 | 40 |
| 1.2 | 坝体抗滑稳定 | 坝体抗滑稳定安全系数应当满足规范要求；坝体抗震安全运行条件应当满足要求。 | 40 | 经计算，坝体抗滑稳定安全系数为1.81，符合要求。 | 40 |
| 1.3 | 变位监测 | 观测基准点、变位观测点应当齐全完好；应当定期进行变位监测、分析。 | 10 | 有观测基准点，自2000年后未监测。 | 0 |
| 1.4 | 贮灰场内取灰 | 贮灰场内取灰应当制定取灰方案，并按照规定取灰。 | 10 | 未见取灰。 | 10 |
| 2 | 渗流防治 |  |  |  | 80 |
| 2.1 | 干滩长度 | 运行干滩长度应当符合设计要求；坝前干滩长度范围内无稳定水面。 | 20 | 自2000年起停止送灰，贮灰场内无水。 | 20 |
| 2.2 | 坝体渗流 | 坝下游坡面无渗流溢出点或湿片；坝脚渗流水量平稳、水质清澈。 | 30 | 自2000年起停止送灰运行，贮灰场内无水。现场检查坝下游坡面无渗流溢出点或湿片；坝脚渗流水量平稳、水质清澈。 | 30 |
| 2.3 | 坝基及坝肩渗流 | 坝基及坝肩渗流水量平稳、水质清澈。 | 10 | 自2000年起停止送灰运行，贮灰场内无水。现场检查未发现坝体有渗流现象。 | 10 |
| 2.4 | 排渗系统 | 排渗系统（包括排渗管、排渗体）运行正常，渗透水清澈。 | 10 | 自2000年起停止送灰，正常时贮灰场内无水。降雨时，渗透水清澈。 | 10 |
| 2.5 | 浸润线监测 | 浸润线监测设施齐全、完好；定期开展浸润线监测，并根据监测结果绘制浸润线。 | 10 | 自2000年起停止送灰，不需对浸润线监测。 | 10 |
| 2.6 | 对地下水影响 | 灰场排水及渗透水应当定期进行水质监测，防止对地下水的影响。 | 20 | 未提供水质化验单。未发现对地下水产生影响 | 0 |

评估小结

（1）经对坝体稳定性计算，坝体经人为堆置建筑土石方加高后，坝体稳定性为1.81，符合《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》（DL/T5045-2006）要求。

（2）2000年起国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场停止运行，结构完整、沉降稳定，坝体无裂缝、冲刷和滑移现象。

5.3防排洪系统单元

5.3.1排洪能力

1.防洪标准

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场于1976年投入运行，1980年子坝加高，当时没有设计防洪标准。依据《火力发电厂灰碴筑坝设计规范》（DL/T5045-2006），国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场为三级灰坝，防洪标准为30年一遇，校验标准为100年一遇。

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场建成后，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一、第二贮灰场已成整体，依据库容量、灰坝高度，仍为三级灰坝，防洪标准仍为30年一遇，校验标准为100年一遇。

2.排水设施及汇水面积

国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一、第二贮灰场的大气降水都通过国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场的排水明沟排入昌江。

经采用CAD制图计算，两个贮灰场总的汇水面积为0.8km2，其中场内汇水面积0.37km2，场外为0.43km2。

因景北大道从国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场副坝东侧通过，南北向横穿国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场，减少了贮灰场汇水面积。经采用CAD制图计算，景北大道以东国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场汇水面积为0.357km2，其中场内汇水面积0.154km2，场外为0.203km2。

目前通过国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二灰场排水设施排水的总的汇水面积为0.443km2，其中场内汇水面积0.216km2，场外为0.227km2。

（3）降雨量分析

根据工程所处地理位置，采用《江西省暴雨洪水查算手册》查算工程控制流域中心的设计暴雨参数。

累年最大24小时点暴雨均值：H24=228.5mm；

年最大24小时点暴雨变差系数：CV=0.39；

偏差系数：CS=3.5CV；

前期雨量Pa=70.0mm；

下渗强度：μ=1.8mm/h；

汇流参数m=0.435；

暴雨递减指数：n=0.734，1＜t＜24h；

通过查表，洪水重现期100年一遇时，H24P=313mm。

经计算，最大洪峰流量1.18m3/s，一次洪水总量107672m3。

（4）排水能力分析

①国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二灰场排水明沟排水能力分析。

排水明沟规格为内空1m×1.2m，i取0.5%，按水流深度0.8m计，则排水明沟的过流量为1.59m3/s，其过流量大于最大洪峰流量1.18m3/s。

②景北大道的排水系统（排水沟）将参与排泄贮灰场内的大气降水。

③因多方原因，除景北大道外，贮灰场内已有部分建筑，其排水系统同样参与排泄贮灰场内的大气降水。

经对贮灰场管理人员了解，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场自停止运行以来，一直通过国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场明沟排水，可满足要求，暴雨时，贮灰场内也无积水。

综上所述，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场具备排洪能力，排洪设施符合安全要求。

5.3.2安全检查表评估

依据《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》附录A的要求编制安全检查表，对国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场防洪排水符合性进行定性评估，见表5.3.2-1。

表5.3.2-1防洪排水安全检查表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 标准 分值 | 检查情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪度汛 |  | 100 |  | 90 |
| 1.1 | 防洪标准 | 坝体防洪标准应当符合现行《火力发电厂水工设计规范》。 | 20 | 自2000年停止运行后，贮灰场内无积水，大气降水可通过排水系统排出，坝体防洪标准达到100年一遇的校验标准。 | 20 |
| 1.2 | 防洪容积和安全加高 | 运行贮灰标高不超过限制贮灰标高，有足够的防洪容积和安全加高。 | 30 | 有足够的防洪容积和安全加高。 | 30 |
| 1.3 | 防洪措施 | 防洪措施齐全并落实。汛前应当进行安全检查和防洪维护。汛期应当加强巡视，对出现的水毁项目及时处理。 | 10 | 制定了防洪措施，要求汛期每天巡视2次，但记录不全。 | 6 |
| 1.4 | 上坝道路 | 上坝道路应当平坦、畅通，满足巡视抢险要求。 | 15 | 上坝道路畅通，汽车可直接上坝。 | 15 |
| 1.5 | 坝上照明设施 | 坝上照明设施应当满足夜间作业和抢修要求。 | 10 | 坝上无照明设施，备有应急照明设施。 | 8 |
| 1.6 | 通讯设施 | 通讯设施应当完好，通讯畅通。 | 5 | 手机通讯。 | 3 |
| 1.7 | 防汛器材、设备 | 防汛器材、设备配备应当满足要求。 | 10 | 有防汛器材、设备，配备基本满足要求。 | 8 |
| 2 | 排水设施 |  | 100 |  | 90 |
| 2.1 | 排水建筑物 | 排水竖井、排水斜槽、排水管、消力池、排洪沟等建筑物应当结构完好，运行正常。 | 40 | 采用明沟排水，水沟较完好。 | 36 |
| 2.2 | 排水能力 | 排水系统（含排洪系统）排水能力应当满足要求，排水连续通畅。 | 30 | 排水系统满足要求。 | 30 |
| 2.3 | 排水设施部件 | 孔口塞、预制叠梁、盖板等排水设施部件应当齐全、完好，可适时调整水位。 | 20 | 排水设施部件较全。 | 18 |
| 2.4 | 通往排水系统进水口的道路或船只 | 通往排水系统进水口的道路或船只，应当满足运行要求。 | 10 | 人员可通行。 | 6 |

3.评估小结

（1）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场停止运行后，贮灰场内主要水源为大气降水。通过国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第二贮灰场的排水明沟排泄场内大气降水。景北大道及其他建筑物的排水系统有利于场内排水，未造成场内积水，其排水系统满足安全管理的要求。

（2）采用安全检查表评估，防洪度汛得分90分、排水设施得分90分。

综合评估：防洪排水单元满足贮灰场防排水要求。

5.4贮灰场安全等级确定

一、安全等级判断标准

1.贮灰场安全等级划分

贮灰场安全等级分为正常灰场、病态灰场、险情灰场。

2.贮灰场安全等级评定条件

（1）具备下列条件，评定为正常灰场。

①防洪能力：按照灰坝设计级别所规定的洪水标准，运行贮灰标高不超过限制贮灰标高，有足够的防洪容积和安全加高。

②排水设施：排水系统（含排洪系统）设施，符合设计标准要求，运行工况正常。

③坝体结构：坝体结构完整、沉降稳定、未发现裂缝和滑移现象，抗滑稳定安全系数满足规范要求。

④渗流防治：排渗设施有效，渗透水量平稳、水质清澈，没有影响坝体渗透稳定的状况。防渗设施完好，没有造成地下水位抬高和地下水水质污染。

⑤得分率：各评估单元得分率均在80%及以上。

（2）存在下列情况之一，评定为病态灰场。

①防洪能力：安全加高不满足设计洪水标准要求。

②排水设施：排水建筑物出现裂缝、钢筋腐蚀、管接头漏泥状况。

③坝体结构：坝体整体外坡陡于设计值，坝坡冲刷严重形成冲沟，坝体抗滑稳定安全系数不小于0.95倍规范允许值。

④渗流防治：坝体浸润线位置过高，有高位出溢点，坡面出现湿片。渗透水对地下水位抬高和地下水水质造成一定影响。

⑤得分率：各评估单元得分率均在70%及以上。

（3）存在下列情况之一，评定为险情灰场。

①防洪能力：无安全加高或防洪容积不满足设计洪水标准要求。

②排水设施：排水系统存在局部堵塞、排水不畅的情况，存在大范围破损状况，严重影响排水系统安全运行，甚至丧失排水能力的情况。

③坝体结构：坝体出现裂缝、坍塌、浅层滑坡现象。坝体抗滑稳定安全系数小于0.95倍规范允许值。

④渗流防治：坝坡存在大面积渗流，或出现管涌流土现象，形成渗流破坏。渗透水对地下水位抬高和地下水水质造成严重影响。

⑤得分率：任一评估单元得分率小于70%。

二、贮灰场安全等级确定

按上述标准，对国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场防洪能力、排水设施、坝体结构、渗流防治、得分率等列表评估。见表5.4-1。

表5.4-1贮灰场安全等级评估

| 序号 | 判定内容 | 评估情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防洪能力 | 贮存场通过明沟排水，自2000年停止排灰到今，暴雨时，贮灰场内也不存在积水。 |
| 2 | 排水设施 | 排水设施满足设计要求。 |
| 3 | 坝体结构 | 坝体结构完整、沉降稳定、未发现裂缝和滑移现象，抗滑稳定安全系数为1.81，满足规范要求。 |
| 4 | 渗流防治 | 排渗设施有效，渗透水量平稳、水质清澈，没有影响坝体渗透稳定的状况。防渗设施完好，没有造成地下水位抬高和地下水水质污染。 |
| 5 | 得分率 | 任一评估单元得分率均在80分及以上。 |
| 6 | 综合评定 | 正常灰场 |

依上表，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场为正常灰场。

- 重大电力安全隐患判定

根据《重大电力安全隐患判定标准（试行）》第四条，对下列情况进行判定：

- 1.燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安全评估。

- 2.贮灰场安全等级评定为险态灰场。

判定结果如下：

| 项目 序号 | 内容 | 检查情况 | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有限空间作业相关的行业领域 |  |  |  |
| 1 | 燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安全评估。 | 已开展安全评估 | √ |  |
| 2 | 贮灰场安全等级评定为险态灰场。 | 经判定，贮灰场为正常灰场。 | √ |  |

结论：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场不存在重大生产安全事故隐患。

6安全对策措施建议

6.1安全管理单元的安全对策措施

6.1存在问题安全对策措施

1.应在初期坝醒目位置设置“当心滑落”的警告标志、“严禁取土、取灰”的禁止标志。

2.外排水沟局部堵塞，应安排人员进行清理，并加强检查，确保排水沟完好、无淤泥、杂物。

3.坝上无照明设施，建议储备应急照明设备，一旦需照明时，可起用应急照明设备进行照明。

以上问题，企业均已整改。

6.2安全管理对策措施

1.国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场已停止排灰近24年，应尽快开展闭库工作，按照有关要求，委托具备相应资质的单位进行工程勘探及贮灰场闭库设计。

2.应进一步建立健全各岗位安全生产责任制，各种安全管理制度和各岗位操作规程及作业规程。健全主要负责人对本单位安全生产工作全面负责的安全生产责任体系，把安全生产责任分解落实到各个层次、各个环节和各个岗位；建立健全汛期领导值班、隐患排查治理、安全交接班等规章制度；不断完善并严格执行岗位操作规程。

3.严格安全教育培训。企业负责人、安全管理人员和从事贮灰场操作的专职作业人员应经专门的安全培训，取得相应的资格证书后，方可上岗。

4.安全生产检查、监督是加强安全管理的重要手段，通过检查可以发现生产过程中的危险因素以及控制及管理方法是否有效或失控，以便及时整改，消除事故隐患，确保贮灰场安全生产，应认真执行安全检查制度，严格按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）和《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（国能发安全规〔2022〕53号）要求，加强灰坝和库区各项安全检查，及时消除事故隐患，并做好安全检查记录。

5.结合实际，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求，不断完善生产安全事故应急救援预案，配齐必要的救援装备、器材和药物，应使每个职工熟悉应急预案，同时要与有关政府、下游村镇建立应急联动机制。一旦发生坝体坍塌、洪水等事故时，企业必须立即启动应急预案，进行事故抢救，防止事故扩大，避免和减少人员伤亡，同时要立即报告所在地安全监管部门。

应急预案应当按照规定报相应的应急管理部门备案，并每年至少进行一次演练。

6.加强安全投入，按《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）要求，提取和使用安全措施费用，建立安全生产投入的长效保障机制，从资金和安全设施装备等方面保障安全生产工作正常进行，满足安全生产条件所必需的安全资金投入。确保安全措施费用专款专用并得到落实。

7.加强与地方部门沟通协调，严禁在贮灰场内取土、取灰、爆破等危害国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场安全的作业。

8.与侵占贮灰场场地的有关单位沟通协调，明确场地归属及双方责任问题。若在违规建筑区域内发生事故应由侵占贮灰场场地的有关单位自行承担责任。

6.3安全技术对策措施

1.贮灰场水位控制与防汛

（1）汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅。

（2）洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，防止连续降雨后发生垮坝事故。

2.渗流控制

（1）加强对渗流设施的检查维护，确保渗流设施完好，并能正常使用。

（2）应按规范要求定期取水样进行监测。

3.库区及周边条件

（1）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场下游危险区域范围不宜建设居住、生产等设施。

（2）严禁在灰坝上和库区周围进行乱采、滥挖和非法爆破等。

4.贮灰场安全检查

（1）排洪构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。

（2）灰坝安全检查内容：坝的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡和渗漏、坝面保护等。位移监测可采用视准线法和前方交汇法；位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数。

（3）检测坝的外坡坡比。应选在最大坝高断面和坝坡较陡断面。水平距离和标高的测量误差不大于10mm。实际坡陡于设计坡比时，应进行稳定性复核，若稳定性不足，则应采取措施。

（4）检查坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。

（5）检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时．应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度，妥善处理。

（6）检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。

（7）检查坝体排渗设施。应查明排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。

（8）检查坝体渗漏。应查明有无渗漏出逸点，出连点的位置、形态、流量及含沙量等。

（9）检查坝面保护设施。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等。

（10）库区安全检查主要内容：周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况。

（11）检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，应详细观察周边山体有无异常和急变，并根据工程地质勘察报告，分析周边山体发生滑坡可能性。

（12）检查库区范围内危及国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场安全的主要内容：违章爆破、采石和建筑、放牧和开垦等。

7安全评估结论

根据国家已颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件精神，本着科学、公正、合法、自主的原则，对国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场存在的主要危险、有害因素的种类及危害程度进行了分析，对导致该贮灰场重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评估，得出如下结论：

（1）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场可能存在工程、自然灾害危险因素有：暴雨、雷电等。

（2）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场停止运行期间存在的危险、有害因素有：坍塌、高处坠落等。

（3）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场按《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》（DL/T5045-2006）规定，为三级灰坝。

（4）国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场灰坝稳定性系数为1.81，满足规范要求，排洪能力满足设计要求。

（5）通过对各单元安全检查表分析评估，各评估单元得分均在80分及以上，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场的坝体结构、排洪设施等技术保障条件符合安全生产法律法规的要求。

（6）按《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》等贮灰场安全等级评定标准，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场属正常灰场。

（7）根据《重大电力安全隐患判定标准（试行）》，国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场不存在重大生产安全事故隐患。

结论：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂第一贮灰场为正常灰场，不存在重大生产安全事故隐患，符合安全条件。违规建筑区域内若发生事故应由侵占贮灰场场地的有关单位自行承担责任。

8附图附件

1.企业营业执照

2.企业文件

3.主要负责人、安全管理人员资格证

4.工伤保险

评估人员现场检查与企业陪同人员影像