科进集团(合水)能源有限公司加油加气站

合水县城北综合能源服务站

(加油部分)

安全设施竣工验收评价报告

(备案稿)

建设单位：科进集团(合水)能源有限公司加油加气站

建设单位法定代表人：王文昭

建设项目单位：科进集团(合水)能源有限公司加油加气站

建设项目单位主要负责人：王文昭

建设项目单位联系人：韩敏

建设项目单位联系电话：15193664215

(建设单位公章)

2026年6月

科进集团(合水)能源有限公司加油加气站

合水县城北综合能源服务站

(加油部分)

安全设施竣工验收评价报告

(备案稿)

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：吴  爽

评价机构联系电话：0791-87379386

(安全评价机构公章)

2026年6月

科进集团(合水)能源有限公司加油加气站

合水县城北综合能源服务站(加油部分)

安全设施竣工验收评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2026年 6 月 2 日

科进集团(合水)能源有限公司加油加气站

合水县城北综合能源服务站(加油部分)

安全设施竣工验收评价报告

评 价 人 员

| 分 类 | 姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 专业能力 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 吴 爽 | S011041000110202001456 | 040505 | 石油工程 |  |
| 项目组成员 | 段 萌 | S011013000110193000285 | 036250 | 电气工程及自动化 |  |
|  | 朱继科 | S011041000110203001270 | 040820 | 机械设计制造及自动化 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | 化工机械 |  |
| 报告编制人 | 吴 爽 | S011041000110202001456 | 040505 | 石油工程 |  |
|  | 段 萌 | S011013000110193000285 | 036250 | 电气工程及自动化 |  |
|  | 朱继科 | S011041000110203001270 | 040820 | 机械设计制造及自动化 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 | 安全工程 |  |
| 过程控制 负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 | 化工工艺 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | 化工工艺 |  |

#### 前  言

科进集团(合水)能源有限公司(以下简称“该公司”)成立于2025年07月02日，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股，负责人：王文昭，经营场所：甘肃省庆阳市合水县西华池镇圣象大道01号,主要经营范围：许可项目：烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；一般项目：润滑油销售；洗车服务：集中式快速充电站：机动车充电销售：电动汽车充电基础设施运营：储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售：食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

合水县城北综合能源服务站(加油部分)(以下简称“该项目”)于2023年9月25日取得了庆阳市合水县发展和改革局出具的《甘肃省投项目信用备案证》(备案号：合发改审〔2023〕68号)，并于2025年10月10日对项目建设规模及内容进行变更。2025年10月13日取得了合水县自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第6210242025YG0010527号)，2025年10月25日取得了合水县自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》(建字第6210242025GG0012523号)，于2025年11月13日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(庆市危化项目安条审字〔2025〕18号)。于2025年12月8日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(庆市危化项目安设审字〔2025〕26号)。

本项目为加油与LNG加气合建站。加油部分设置埋地SF双层油罐4具，其中30m3汽油罐2具，30m3柴油罐2具，加油机4台。油罐总容积90立方米(柴油折半计入)；加气部分LNG罐区一座，LNG储罐总容积60立方米，LNG加液机2台，洗车房一座100平方米；充电桩2台，配套消防、亮化、绿化等设施。其中汽油加油机(枪)为分散式加油油气回收型。汽油系统设卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统，及预留三次油气回收系统。

合水县城北综合能源服务站项目现已建设完成建设，其中加油部分的安全设施设计由陕西新园州生态建设有限公司承担项目设计，甘肃衡胜建筑工程有限公司承担项目土建施工，四川圣宁融创建设集团有限公司承担项目设备安装，甘肃中研工程咨询有限公司承担项目工程监理。

该项目油罐总容积为120m³，柴油容积可折半计入油罐总容积，折算后油罐总容积为90m³，LNG储罐容积为60m³。按《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021第3.0.16条规定，90/180+60/120=1，为二级加油与LNG加气合建站。

该项目经营的汽油(CAS号：86290-81-5)、柴油(CAS号：68334-30-5)被列入《危险化学品目录(2015版)》(原国家安全监管总局会同十部委发布的2015年5号令，中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号，2026年第3号调整)，属于危险化学品，因此该项目属于危险化学品储存经营项目。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第45号、原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正)等法律法规及规章的要求，该项目在建设完成正式投入使用之前应委托有资质机构开展安全设施竣工验收安全评价，因此，该公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我公司”)承担该项目的安全设施竣工验收评价工作。

接受委托后，我公司组织技术人员本着“合法、科学、公正、有针对性”的态度，对该项目周边环境、配套工程及安全设施建设情况进行了详细的查验，并按照《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化〔2007〕255号)、《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)以及项目相关技术资料编制完成了《科进集团(合水)能源有限公司加油站合水县城北综合能源服务站(加油部分)安全设施竣工验收评价报告》。本报告经专家组审查后，将为主管部门对该项目建设项目的“三同时”工作实施监督管理提供技术支撑。

本报告在编制及评价工作开展期间，得到了有关人员的大力支持和协助，在此对他们所给予的积极配合表示衷心地感谢！

#### 目  录

非常用的术语说明	1

1 安全评价工作经过	3

1.1 建设项目安全评价前期准备情况	3

1.2 竣工验收安全评价目的、对象及范围	3

1.3 工作经过和程序	4

2 建设项目概况	8

2.1 建设单位简介	8

2.2 建设项目概况	8

3 危险、有害因素辨识与分析	35

3.1 危险、有害因素的辨识依据说明	35

3.2 危险、有害因素的辨识结果	36

3.3 重大危险源辨识结果	40

4 安全评价单元的划分结果及理由说明	41

4.1 安全评价单元的划分结果	41

4.2 安全评价单元划分的理由说明	41

5 采用的安全评价方法及理由说明	43

5.1 采用的安全评价方法	43

5.2 采用的安全评价方法的理由说明	43

5.3 评价方法与评价单元的对应关系	43

6 定性、定量分析危险、有害程度的结果	44

6.1 固有危险程度的定性、定量分析结果	44

6.2 风险程度的定性、定量分析结果	45

6.3 各评价单元安全检查表的分析结果	48

7 安全条件和安全生产条件的分析结果	50

7.1 安全条件的分析	50

7.2 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	54

7.3 安全生产条件的分析结果	55

建设项目竣工后应进行防雷防静电检测。	65

7.4 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	76

7.5 事故应急预案	79

8 结论和建议	80

8.1 结论	80

8.2 建议	81

9 与建设单位交换意见的结果	86

全评价报告附件	87

附件1 选用的安全评价方法简介	87

附件2 定性、定量分析危险、有害程度的过程	89

附件3 安全评价依据	138

附件4 收集的文件、资料目录	145

附件5 法定检测、检验情况的汇总表	145

附件6 安全设施一览表	145

附录一  有关材料

- 安全评价委托书

- 营业执照及变更通知书

- 甘肃省投资项目信用备案证

- 不动产权证书

- 建设用地规划许可证

- 建设工程规划许可证

- 危险化学品建设项目安全条件审查意见书

- 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

- 雷电防护装置检测报告

- 特殊建设工程消防验收意见书

- 关于成立安全管理领导小组及专职安全生产管理人员任命的通知

- 主要负责人及安全管理人员安全生产知识及管理能力考核合格证

- 生产经营单位生产安全事故应急预案备案表及应急预案演练记录

- 加油机合格证、加油机检定回执单、油罐合格证油、气回收系统检测、热塑性塑料管检验报告、焊接工艺评定报告

- 设计、施工、监理单位营业执照及相关资质证书

- 施工单位竣工验收自评报告

- 监理单位总结报告

- 油罐基础沉降观测记录、隐蔽工程记录、管道吹扫及清洗实验记录、管道压力试验报告

- 工伤保险及安全生产责任险

- “三项制度”目录

- 试运行总结

- 隐患排查记录、安全教育培训记录

- 设计变更

- 安全评价中不合格项整改情况复查记录表及整改照片

- 安全验收专家意见

- 专家意见修改确认表及验收评审会提出的现场不合格项整改照片

附录二  有关图表

- 地理位置图

- 周边环境示意图

- 总平面布置图

- 站房一、二层平面布置图

- 工艺流程图

- 爆炸危险区域划分平面图

- 防静电、接地平面图

- 自动视频监控平面图

- 消防器材布置图

- 室外排水平管线平面图

非常用的术语说明

- 安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。

- 新建项目

指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置(设施)和现有企业(单位)拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置(设施)的建设项目。

- 安全设施

指企业(单位)在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置(设备)和采取的措施。

- 危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

- 危险和有害因素

可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

- LNG加气站

具有LNG储存设施，使用LNG加气机为LNG汽车储气瓶充装车用LNG的场所。

- 加油加气合建站

具有储油(气)设施，既能为机动车加注车用燃油，又能加注车用燃气的场所。

- 作业区

汽车加油加气加氢站内布置工艺设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m,对柴油设备为设备外缘加3m。

- 站房

用于汽车加油加气加氢站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。

- 加油岛

用于安装加油机的平台。

- 卸车点

接卸汽车罐车所载油品、LNG的固定地点。

- 埋地油罐

罐顶低于周围4m 范围内的地面，并采用覆土或罐池充沙方 式埋设在地下的卧式油品储罐。

- 汽油设备

为机动车加注汽油而设置的汽油罐(含其通气管)、汽油加0油机等固定设备。

- 辅助服务区

汽车加油加气加氢站用地红线范围内作业区以外的区域。

- 电动汽车充电设施

为电动汽车提供充电服务的相关电气设备,如低压开关柜、直流充电桩、交流充电桩和电池更换装置等。

- LNG

液化天然气。

- 不间断电源(UPS)

由整流器、逆变器和直流蓄电池等组成的，能够提供符合交流电源供电规格、满足电源瞬断限制的一种电源装置。

- 汽油加油油气回收系统

将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。

- 汽油卸油油气回收系统

将油罐车向油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。

1 安全评价工作经过

1.1 建设项目安全评价前期准备情况

在对该项目进行安全评价前，我公司根据建设项目的特点，成立了评价小组，对该项目进行实地考察，在对该项目进行风险分析后，签定了评价合同，明确了评价对象及其评价范围，并与企业交换意见，收集了该项目的安全设施设计资料，各项安全设施、设备、装置检测报告、事故应急预案、安全管理制度台账、从业人员安全培训证书等资料。

1.2 竣工验收安全评价目的、对象及范围

1.2.1 安全评价目的

项目安全设施竣工验收评价是建设项目安全设施竣工验收、安全许可的重要环节，其目的如下。

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，促进项目安全设施和技术措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（2）依据国家相关安全生产法律法规、标准规范的规定要求，对项目采取的安全设施和措施的合理性、有效性进行符合性评价，查找、分析建设项目存在的危险有害因素，分析发生事故的可能性和可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理、可行的安全对策措施和建议，提高项目本质安全程度。

（3）促进企业安全管理的标准化和科学化，为建设项目安全设施竣工验收提供有力的支撑，为有关部门实施安全许可和安全监管提供依据。

科进集团(合水)能源有限公司加油加气站合水县城北综合能源服务站(加油部分)属于危险化学品(成品油经营)建设项目。为履行项目安全设施“三同时”制度，该公司委托本公司进行项目安全设施竣工验收评价，为项目安全经营许可和安全管理提供依据。

1.2.2 安全评价对象

根据双方签订的安全评价技术服务合同书的约定，在与该公司共同协商后确定此次安全评价对象为科进集团(合水)能源有限公司加油加气站合水县城北综合能源服务站(加油部分)。

根据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)和《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化〔2007〕255号)的要求，该项目安全设施竣工验收评价报告包括下列主要内容：

(1)建设项目概况；

(2)危险、有害因素和固有的危险、有害程度；

(3)安全设施的施工、检验、检测和调试情况；

(4)该项目的安全生产条件；

(5)可能发生的危险化学品事故及后果、对策；

(6)事故应急预案；

(7)安全对策与建议和结论。

1.2.3 安全评价范围

本次安全设施竣工验收评价的范围包括：项目的选址、总平面布置、建(构)筑物及加油部分及充电部分的工艺、设备设施及配套的公用工程、洗车房、充电设施和安全管理等。

涉及的加气部分的工艺、项目二期建设内容、危险化学品的站外运输及后期的新、改、扩建项目不在本次评价范围内。

1.3 工作经过和程序

1.3.1 安全评价工作经过

本次安全设施竣工验收评价，严格按照我公司安全评价过程控制文件的要求开展评价工作，主要评价工作经过如下：

(1)组织技术人员、业务人员、财务人员对该项目进行风险分析，确定风险可接受后签订技术服务合同；

(2)组建项目评价组，明确评价组成人员各自的职责；

(3)熟悉项目基础资料，熟悉相关法律法规及标准要求，准备现场勘察的资料与设备；

(4)评价组在对该项目安全设施设计等文件资料进行详细分析基础上，对该项目的罐区、加油区、配套工艺设施、安全设施建设情况以及安全管理等情况进行了现场踏勘及询问；

(5)汇总现场勘察结果，依据国家及地方有关法律法规、导则及细则的要求，对现场及资料收集过程中发现的问题及时与企业进行沟通并下发了《安全不合格项整改建议书》；

(6)根据该项目现场及管理实际情况，依据《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化〔2007〕255号)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)以及有关法律法规、标准规范、规章及文件的要求，评价组讨论并确定报告编写方案；

(7)评价组依据确定的编写方案，编写项目安全设施竣工验收评价报告初稿。报告初稿编写过程中及初稿完成后均多次与建设单位进行沟通和交换意见，并进行现场整改复查；

(8)报告初稿经过三级审核并修改完善后，再次与建设单位进行了沟通和交流，并经确认后形成报告送审版提交审查；

(9)根据专家组意见对报告进行修改、补充、完善，并经专家组审阅通过，形成报告备案版提交备案。

1.3.2 安全评价工作程序

(1)前期准备

1)确定安全评价对象和范围：根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。

2)设定评价基准日：结合该项目试运行工况、现场实地勘查日期、安全资料及检测数据收集截止时间，确定本次安全设施竣工验收评价基准日。以该基准日为唯一判定时点，明确本次评价适用的法律法规、标准规范及安全设计文件的有效范围，界定本次评价的工作时效与责任边界。

3)收集、整理安全评价所需资料：在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。

(2)安全评价

1)辨识危险、有害因素

2)划分评价单元

3)确定安全评价方法

4)定性、定量分析危险、有害程度

5)分析安全条件和安全生产条件

6)提出安全对策与建议

7)整理、归纳安全评价结论

8)与建设单位交换意见

9)编制安全设施竣工验收评价报告

安全设施竣工验收评价程序框图详见图1.3.2：

前期准备

辨识与分析危险有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出对策措施及建议

作出安全设施竣工验收评价结论

与建设单位交换意见

编制安全设施竣工验收评价报告

图1.3.2 安全设施竣工验收评价程序框图

2 建设项目概况

2.1 建设单位简介

科进集团(合水)能源有限公司加油加气站(以下简称“该公司”)成立于2025年07月02日，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股，负责人：王文昭，经营场所：甘肃省庆阳市合水县西华池镇师家庄村董家庄组200附2号2栋,主要经营范围：许可项目：烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；一般项目：润滑油销售；洗车服务：集中式快速充电站：机动车充电销售：电动汽车充电基础设施运营：储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售：食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2.2 建设项目概况

2.2.1 建设项目基本情况

#### 2.2.1.1 建设项目基本情况

该项目于2023年9月25日取得庆阳市合水县发展和改革局出具的《甘肃省投项目信用备案证》(备案号：合发改审〔2023〕68号)，并于2025年10月10日对项目建设规模及内容进行变更。

2025年3月18日企业名称由合水县雄驰工贸有限公司变更为科进集团(合水)能源有限公司，法定代表人变更为王文昭，变更通知书见附件。

建设规模及内容：建设项目分两期实施，一期占地约8.18亩，计划新建1座2层站房576平方米；加油加气棚1260平方米；油罐区一座，双层防渗漏油罐4台(30立方米汽油罐2台、30立方米柴油罐2台)，加油机4台。油罐总容积90立方米(柴油折半计入)；LNC罐区一座，LNG储罐总容积60立方米，LNG加液机2台，洗车房一座100平方米；充电桩2台，配套消防、亮化、绿化等设施。二期占地约15亩，计划建设营业大厅、汽车服务中心1500平方米；加氢站一座，加氢罩棚1200平方米，总储氢量1000KG；加氢站成套设备一套，安装加氢机4台；重型卡车充换电站一座，充电桩总容量10000kW，分体式直流充电功率柜10套，配套消防、亮化、绿化等设施。

本次一期项目加油部分建设内容主要为：设置2台四枪汽油加油机，2台双枪柴油加油机，2台单罐容积为30m3的汽油罐，2台单罐容积为30m3的柴油罐；油罐总容积为90m3(柴油容积折半计算)，加气部分设一台60m3LNG储罐；全自动洗车机一台；设充电桩2台，充电位4个，按照《电动汽车充电站设计标准》(GB/T50966-2024)第4.1.3条为四级室外充电站，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表3.0.16，该项目属于二级加油与LNG加气合建站，

该项目于2025年11月13日取得由庆阳市应急管理局下发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(庆市危化项目安条审字﹝2025﹞18号)，同意该建设项目通过安全条件审查。建设项目基本概况见下表

###### 表2.2.1-1 建设项目基本概况

| 建设单位 | 科进集团(合水)能源有限公司加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合水县城北综合能源服务站(加油部分) |  |  |  |
| 项目地址 | 合水县西华池镇 |  | 法定代表人 | 王文昭 |
| 项目批准文号 | 合发改审〔2023〕68号 |  | 总占地面积 | 5451m2 |
| 工程性质 | 新建项目 |  | 总建筑面积 | 1191m2 |
| 投资规模 | 总投资3000万元 |  | 项目定员 | 总定员13人 |
| 建设内容 | 油罐区 | 油罐区布置于站区西北侧，占地面积约127.5m2，主要布置30m3非承重直埋式双层汽油罐和柴油罐各2台。 |  |  |
|  | 加油区 | 加油区布置于站区中央处罩棚下，罩棚基底面积1230m2；新建四枪汽油加油机2台，双枪柴油加油机2台。 |  |  |
|  | 充电区 | 充电区布置于油罐区东侧，设充电桩2台。 |  |  |
|  | 洗车区 | 洗车区位于LNG罐区东侧，设有全自动洗车房1座。 |  |  |
|  | 给水 系统 | 该项目用水由站外市政给水管网直接供给，主要为站区内的生活用水、洗车和绿化用水，可以满足用水需求。 |  |  |
|  | 排水 系统 | 该项目排水主要为雨水、生活污水和洗车用水。生活污水进入站区内的成品玻璃钢化粪池处理后定期清掏外运进行处理；洗车用水采用循环回收利用，配备净水设施；雨水采用顺坡自流外排。 |  |  |
|  | 供电 系统 | 该项目供电依托站外的10kV高压电力线路，站外充电区北侧设置一台200kVA工艺箱变和一台400kVA的充电专用箱变，变压降至380/220V后电缆埋地敷设至配电室内配电柜，能满足该项目的用电要求。 |  |  |
|  | 消防 | 加油部分在油罐区设置推车式灭火器、消防沙，加油区设置灭火器等。 |  |  |
|  | 供暖 | 该项目站房冬季采暖热源由空气热源泵提供，能满足人体对环境温度、湿度和适应性要求。 |  |  |

#### 2.2.1.2 建设项目安全管理、组织机构

(1)安全管理人员配置

该项目劳动定员13人，其中总经理1名，副站长1名，其余为营业人员。

总经理为安全管理的主要负责人，安全员协助站长和总经理负责日常安全管理。主要负责人及安全管理人员均已参加安全培训，取得了庆阳市应急管理局颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。人员取证情况见下表2.2.1-2：

表2.2.1-2 人员取证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 行业类别 | 证号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王文昭 | 总经理 | 主要负责人 | 640300199312200033 | 2029.1.22 |
| 2 | 张小燕 | 站长 | 安全生产管理人员 | 620321198907281227 | 2027.7.28 |
| 3 | 罗伟 | 副站长 | 安全生产管理人员 | 622824198511091871 | 2026.12.18 |

(2)应急预案

该项目生产安全事故应急预案按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)编制完成，并于2026年5月6日在合水县应急管理局进行了备案登记，备案编号：6210242026002。

(3)安全管理制度

该项目制定了安全管理制度，详见下表2.2.1-3：

表2.2.1-3 安全管理制度一览表

| 安全管理制度目录 | 1、安全投入保障制度；2、安全生产奖惩制度；3、安全生产教育培训制度；4、隐患排查治理制度；5、安全风险管理制度；6、应急救援管理制度；7、事故管理制度；8、职业卫生管理制度；9、加油站消防安全管理制度；10、安全检修制度；11、加油站防火、防爆管理制度；12、安全生产责任制考核制度；13、安全生产会议管理制度；14、生产安全设施管理制度；15、安全检查管理制度；16、特种作业人员管理制度；17、劳动防护用品(器具)管理制度； |
| --- | --- |
| 安全操作规程 | 1、加油员安全操作规程；2、统计员操作规程；3、开票员操作规程；4、加油机安全操作规程；5、接卸油料安全操作规程；6、加油站计量操作规程；7、充电桩安全操作规程；8、电工安全操作规程；9、洗车机安全操作规程； |
| 安全生产责任制 | 1、安全生产领导小组安全生产职责；2、站长安全职责；3、加油站班(组)长安全生产职责；4、加油站安全员的安全生产职责；5、加油员的安全生产职责；6、收银员的安全生产职责；7、统计员的安全生产职责；8、计量员的安全生产职责。 |

(4)安全标识设置情况

表2.2.1-4 安全标识设置情况一览表

| 类别 | 名称 | 设置位置 |
| --- | --- | --- |
| 禁止（红色） | 严禁烟火 | 站区出入口、站区道路、加油区、油罐区等 |
|  | 禁止开启无线移动通信设备 | 油罐区 |
|  | 禁止撞击 | 加油区、油罐区 |
|  | 禁止合闸 | 配电柜(检修设备) |
|  | 限速5km/h | 站区出入口 |
| 警告（黄色） | 当心触电 | 电气设备 |
|  | 当心车辆伤害 | 加油区 |
|  | 停车熄火 | 加油区 |
| 指令（蓝色） | 必须穿工作服 | 加油区 |
| 提示（绿色） | 安全出口 | 站房、配电室等安全出口处 |

(5)风险管控情况

本站针对泄漏、火灾、车辆伤害等风险落实管控措施。站内配备消防、防渗、防静电及油气回收设施；定期检查维护储油设备与管线。严格规范加油、卸油作业流程，人员持证上岗。常态化开展隐患排查、安全培训及应急演练，严控安全风险。

#### 2.2.1.3 建设项目“三同时”执行情况

该项目为新建项目，由中润安全技术有限公司编制完成《科进集团(合水)能源有限公司加油加气站合水县城北综合能源服务站(加油部分)安全预评价报告》，并于2025年11月13日取得了庆阳市应急管理局核发的危险化学品建设项目安全条件审查意见书(庆市危化项目安条审字〔2025〕18号)；由陕西新园州生态建设有限公司编制完成《科进集团(合水)能源有限公司加油加气站合水县城北综合能源服务站(加油部分)安全设施设计》及施工图设计，并于2025年12月8日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(庆市危化项目安设审字〔2025)26号)。

该项目现已建设完成，甘肃衡胜建筑工程有限公司承担项目土建施工、四川圣宁融创建设集团有限公司承担项目设备安装，甘肃中研工程咨询有限公司承担项目工程监理。

表2.2.1-5 建设项目“三同时”执行情况

| “三同时”阶段 | 委托单位 | 资质证书 | 资质等级 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全条件评价 | 中润安全技术有限公司 | APJ-(陕)-012 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 | 2025.10 |
| 安全设施设计/施工图设计 | 陕西新园州生态建设有限公司 | A261009828 | 工程设计专业资质化工石化医药行业、化工工程乙级 | 2025.11 |
| 土建施工 | 甘肃衡胜建筑工程有限公司 | D262032142 | 建筑工程施工总承包二级 | 2026.4 |
| 设备安装 | 四川圣宁融创建设集团有限公司 | D251299332 | 建筑工程施工总承包二级 机电工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 | 2026.4 |
| 监理 | 甘肃中研工程咨询有限公司 | E262013306 | 化工石油工程监理乙级 房屋建筑工程监理乙级 | 2026.4 |
| 安全验收评价 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | APJ-(赣)-002 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 | 正在进行 |

#### 2.2.1.4 建设项目变更情况

在项目实施过程中，由于设计及施工等原因，对项目安全设施设计进行了部分安全设施设计变更，不涉及重大变更，具体变更情况如下：

1)取消室外柴油发电机；

2)油罐区卸车位增加地磅一台，尺寸详见平面图；传感器需采用防爆型设备；

3)营业大厅后墙M1224门取消，加气块封堵；站房2个楼梯间、休息室及配电室坡道变更为踏步台阶。

2.2.2 建设项目设计上采用的主要技术工艺方案和国内外同类建设项目对比情况

#### 2.2.2.1采用的技术工艺方案

(1)采用密闭卸油工艺

该项目采用国内外通用的密闭卸油系统，这种技术在国内使用多年，工艺技术成熟可靠。采用密闭卸油是减少油料挥发，确保防火安全的一项重要措施。

密闭卸油的主要优点是可以减少油品挥发损耗，避免敞口卸油时出现油气沿地面扩散，加重对空气的污染，发生不安全事故。汽油属易挥发性油品，汽油油罐车的卸油采用密闭油气回收系统，使加油站油罐内的油气在卸油的同时，回收到油罐车内，不向大气中排放。

(2)采用油气回收工艺

根据《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》(国办发[2010]33号)，该项目油气回收采用一次、二次油气回收系统，以减少油气泄漏的可能性，并提高经济效益。

一次油气回收(卸油油气回收系统)是对油罐车在卸油过程产生的油气进行的回收。在埋地油罐与运油罐车之间设置气相平衡管，通过气相平衡管，依靠埋地油罐与罐车之间的压差将产生的油气通过密闭方式收集到罐车内的系统，实现一次油气回收。

二次油气回收(加油油气回收系统)，即加油机在加油过程中产生的油气，利用加油枪上的特殊装置，将加油过程中产生的油气经过加油枪、油气回收泵、油气回收管道回收到油罐内。

(3)采用潜油泵加油工艺

潜油泵加油工艺适用于：①当一种油品同时供多台加油机(枪)加油时，宜采用潜油泵加油工艺；②当油罐至加油机之间的出油管道长度大于50m时，宜采用潜油泵加油工艺。

该项目采用潜油泵加油工艺，油罐正压出油、技术先进、加油噪音低、工艺简单，—般不受罐位较低和管道较长等条件的限制，是我国加油站的技术发展趋势。

(4)使用自封式加油枪

该项目采用自封式加油枪，使用自封式加油枪加油能对汽车的油箱起到冒油防溢作用，避免浪费及着火，对安全有利。采用的加油枪口径为19mm，当流量为50L/min时，管中流速已达3.54m/s，接近限制流速。而且流速越大，在油箱内产生的油沫也越多，往往油箱还未加满，油沫就溢出油箱，同时也容易发生静电着火事故。另外，现在规定的加油机爆炸危险区域的范围，也是按流量为50L/min时测定的，流量如果增大，油气的扩散范围也会相应扩大，故规定加油枪的流量不大于50L/min。

(5)采用卧式SF双层油罐埋地设置

该项目采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。从国内外的有关调查资料统计来看：油罐埋地设置，发生火灾的几率很小，即使油罐发生着火，也容易扑救。另外，埋地油罐与地上油罐比较，占地面积较小。因其不需要设置防火堤，省去了防火堤的占地面积。埋地油罐较安全，与其它建(构)筑物的防火间距要求小，也可减少加油站的占地面积。另一方面，也避免了地面罐必须设置冷却水，以及油罐受紫外线照射、气温变化大等带来的油品蒸发和损耗大等问题。该项目油罐渗漏检测采用在线监测系统，渗漏检测仪具有实时监测功能，当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警。

(6)工艺管道的选用

该项目加油管道采用适用于输送油品的导静电热塑性塑料双层管，通气管横管、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道采用20#无缝钢管，其技术性能符合国家现行规范《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018的规定，管道组成件与无缝钢管材质相同。露出地面的通气立管采用镀锌钢管，镀锌钢管的其技术性能符合国家现行标准的规定。热塑性塑料双层管采用电熔连接。热塑性塑料双层管道，外层管道满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。

油罐车卸油时用的卸油连通软管采用导静电耐油软管，其体电阻率小于108Ω·cm，表面电阻率小于1010Ω。

(7)油罐区的设置

油罐区布置在站区北侧，埋地设置，新建非承重罐池1座，设内钢外层玻璃纤维增强塑料储罐4具。罐顶覆土厚度1.3m，油罐周围采用中性沙进行回填，其回填料符合产品说明书的要求，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.12条的要求：

#### 2.2.2.2国内外同类建设项目对比情况

通过对国内外同类项目技术情况进行比较，结合我国国情和该项目实际情况，本次采用SF双层罐(油罐设置带高、低液位报警功能的液位仪)、双层热塑性塑料加油管线、密闭卸油工艺、潜油泵加油工艺，设置一次、二次油气回收系统。该项目采用的工艺技术为国内通用的技术和工艺，技术上比较成熟，与国内同类建设项目水平相当，安全可靠。

2.2.3 建设项目所在的地理位置、用地面积和建设规模

#### 2.2.3.1建设项目所在的地理位置

(1)地理位置及周边关系

该项目所在地东侧紧邻圣象大道(G211国道)，北侧为无绝缘层架空电力线，杆高29m，及砖砌民房，西侧及南侧有零散居民，南侧围墙外有设有室外变压器。

地下方未见埋地电力线路、建(构)筑物及管道敷设情况，，站址周围50m范围内无重要公共建筑物和明火发生场所，周边环境良好。主要设备设施与周边建(构)筑物的安全间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

站址周边关系如下图所示：

| 东侧 | 南侧 |
| --- | --- |
| 西侧 | 北侧 |

图2.2.3 建设项目站址周边关系图

表2.2.3-1 该项目站内设施与站外建(构)筑物的安全间距一览表

| 设备类别 | 站内设施 | 周边站外设施 |  | 标准要求的最小间距(m) | 实际距离(m) | 是否符合要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油设备 | 埋地储罐 | 东 | 圣象大道 | 5.5 | 69 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 61 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 8.5 | 98 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 8.5 | 78 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 11 | 82 | 符合 | 丙类生产厂房 |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 8.5 | 81 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 29(1.0H) | 116 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 8.5 | 45 | 符合 | 三类保护 |
|  | 加油机 | 东 | 圣象大道 | 5 | 65 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 51 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 7 | 88 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 7 | 35 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 10.5 | 40 | 符合 | 丙类生产厂房 |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 7 | 61 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 6.5 | 144 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 7 | 33 | 符合 | 三类保护 |
|  | 油罐通气管 | 东 | 圣象大道 | 5 | 79 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 93 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 7 | 105 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 7 | 77 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 10.5 | 87 | 符合 | 丙类生产厂房 |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 7 | 81 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 6.5 | 123 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 7 | 52 | 符合 | 三类保护 |
|  | 油品卸油区(含油气回收处理装置) | 东 | 圣象大道 | 5 | 77 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 91 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 7 | 104 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 7 | 78 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 10.5 | 83 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 7 | 81 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 6.5 | 116 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 7 | 45 | 符合 | 三类保护 |
| 柴油设备 | 埋地储罐 | 东 | 圣象大道 | 3 | 70 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 84 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 6 | 97 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 6 | 69 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 9 | 78 | 符合 | 丙类生产厂房 |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 6 | 81 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 21.75(0.75H) | 125 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 6 | 54 | 符合 | 三类保护 |
|  | 加油机 | 东 | 圣象大道 | 3 | 33 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 47 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 6 | 56 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 6 | 51 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 9 | 52 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 6 | 75 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 6.5 | 145 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 6 | 32 | 符合 | 三类保护 |
|  | 油罐通气管 | 东 | 圣象大道 | 3 | 79 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 93 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 6 | 105 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 6 | 77 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 9 | 86 | 符合 | 丙类生产厂房 |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 6 | 81 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 6.5 | 123 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 6 | 52 | 符合 | 三类保护 |
|  | 油品卸油区(含油气回收处理装置) | 东 | 圣象大道 | 3 | 77 | 符合 | 主干路 |
|  |  |  | 架空通信线路 | 5 | 91 | 符合 |  |
|  |  |  | 砖砌三层民房 | 6 | 104 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 南 | 临时民房 | 6 | 78 | 符合 | 三类保护 |
|  |  |  | 室外变压器 | 9 | 83 | 符合 | 丙类生产厂房 |
|  |  | 西 | 砖砌民房 | 6 | 81 | 符合 | 三类保护 |
|  |  | 北 | 架空电力线 (杆高H=29) | 6.5 | 116 | 符合 | 无绝缘层 |
|  |  |  | 砖砌民房 | 6 | 45 | 符合 | 三类保护 |
| 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表4.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |

综上，该项目建(构)筑物与站外周边建(构)筑物之间的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

(2)当地自然条件

1)气象

合水县属温带大陆性季风气候，光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，年总日照时数2376-2492小时，无霜期为155-160天，年均降雨量560-590毫米，气象参数见表2.2.3-2。

表2.2.3-2 气象参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 年平均气温 | 8.5°C-9.5°C |
| 历年极端最高气温 | 36°C-39°C（多出现在7月） |
| 历年极端最低气温 | -22°C-25°C（多出现在1月） |
| 最冷月（1月）平均气温 | -5°C-7°C |
| 最热月（7月）平均气温 | 21°C-23°C |
| 多年平均降水量 | 560mm-620mm |
| 标准冻土深度 | 60cm-80cm |
| 最大冻土深度 | 可达90cm 或以上 |
| 年平均风速 | 1.5m/s-2.5m/s |
| 主导风向 | 偏南风或偏东风 |
| 年日照时数 | 2200-2500小时 |
| 无霜期 | 140-160天 |

2)水文条件

合水县境内有县川河、马莲河、固城河、苗村河、葫芦河五条河流。

3)地质地貌

合水县地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势，平均海拔1298.7米。

根据皓筠工程设计有限公司编制的《合水县城北综合能源服务站建设项目工程地质勘察报告》，建设工程场地勘探深度范围内地基土主要由素填土(Q42+ml)、晚更新世马兰黄土(Q3eol)及古土壤(Q3pd)、中更新世离石黄土层构成，地貌单元属黄土高原侵蚀地貌。地层稳定，无不良地质现象，场地稳定，适宜建筑。

4)地震

根据国家标准《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010(2024年版))、《甘肃省建筑抗震设计规程》(DB62/T25-3055-2020)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，该项目所在区域抗震设防烈度为6度，第三组，设计基本地震加速度值为0.05g，反应谱特征周期0.45s。

#### 2.2.3.2建设项目的用地面积、总图及平面布置、建(构)筑物基本情况

(1)用地面积

该项目占地约8.18亩，新建罩棚1260平方米(正放四角锥网架结构,钢筋混凝土立柱,净高7.8m)，新建站房288平方米(砖混结构)。

(2)总平面布置

该项目分区布置，主要分为加油加气区、储罐区、站房、LNG罐区、充电区、洗车房，预留加氢装置区。

1)加油加气区布置在站区中部，设钢网架罩棚1座，罩棚下新建加油岛4座、加气岛2座，新设2台四枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机、2台双枪LNG加气机。

2)站房布置在站区西侧，为二层砖混结构。站房设置办公室、营业厅、配电及控制室、值班室、卫生间、储藏间等功能用房。

3)油品储罐区布置在站区西北角，为非承重罐区，设30m3双层油罐4台(汽油罐2台、柴油罐2台)。自南向北依次为-10#柴油罐、0#柴油罐、95#汽油罐和92#汽油罐。卸油口布置在储罐区东侧，设置一台防爆型地磅，通气管及油气回收系统布置在罐区西侧。

4)充电区布置在站区东北侧，设充电桩2台，充电位4个。按照《电动汽车充电站设计标准》(GB/T50966-2024)第4.1.3条为四级室外充电站。

5)加气部分LNG罐区布置在站区西南角，含60m³LNG立式储罐1台，LNG泵撬1套，低压放散塔等。

6)站区南侧设有全自动洗车机，东侧紧邻圣象大道设单向出、入口。南侧、北侧、西侧设置实体围墙。

站内设施之间设的防火间距详见表2.2.3-3：

表2.2.3-3  建(构)筑物之间的防火间距一览表

| 设施名称 |  | 汽油 储罐 | 柴油 储罐 | 汽油通气管口 | 柴油通气管口 | 站房 | 油品 卸车点 | 汽油加油机 | 柴油加油机 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油储罐 | 标准值 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.13-1条 |
|  | 实际距离 | 0.7 | 0.7 | -- | -- | 16.0 | -- | -- | -- |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | -- | -- | 符合 | -- | -- | -- |  |
| 柴油 储罐 | 标准值 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |  |
|  | 实际距离 | 0.7 | 0.7 | -- | -- | 9.2 | -- | -- | -- |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | -- | -- | 符合 | -- | -- | -- |  |
| 汽油通气管口 | 标准值 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- |  |
|  | 实际距离 | -- | -- | -- | -- | 16.2 | 10 | -- | -- |  |
|  | 结论 | -- | -- | -- | -- | 符合 | 符合 | -- | -- |  |
| 柴油通气管口 | 标准值 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 2 | -- | -- |  |
|  | 实际距离 | -- | -- | -- | -- | 15.4 | 10 | -- | -- |  |
|  | 结论 | -- | -- | -- | -- | 符合 | 符合 | -- | -- |  |
| 站房 | 标准值 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | -- | 5 | 5 | 4 |  |
|  | 实际距离 | 16.0 | 9.2 | 16.2 | 15.4 | -- | 13.0 | 7.8 | 22.8 |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | -- | 符合 | 符合 | 符合 |  |
| 站区围墙 | 标准值 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 实际距离 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | -- | -- | -- | -- |  |
| 洗车房 | 标准值 | 8.5 | 6 | 7 | 6 | -- | -- | 7 | 6 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)第4.0.4条 |
|  | 实际距离 | 67 | 60 | 71 | 70 | -- | 66 | 26 | 42 |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | -- | 符合 | 符合 | 符合 |  |
| 充电区 | 标准值 | 6 | 6 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 注4 |
|  |  | 8.5 | 6 | 7 | 6 | -- | 7 | 7 | 6 | 注5 |
|  | 实际距离 | 34 | 35 | -- | -- | 44 | -- | -- | -- |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | -- | -- | 符合 | -- | -- | -- |  |
| LNG储罐 | 标准值 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.13-2条 |
|  | 实际距离 | 65 | 56 | 64 | 64 | 18 | 60 | 24 | 52 |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
| LNG放空管管口 | 标准值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | 实际距离 | 67 | 60 | 67 | 67 | 22 | 67 | 26 | 55 |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
| LNG卸车点 | 标准值 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | 实际距离 | 55 | 47 | 54 | 54 | 9 | 54 | 16 | 43 |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
| LNG加气机 | 标准值 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |  |
|  | 实际距离 | 46 | 38 | 49 | 49 | 26 | 43 | 14 | 14 |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
| LNG泵撬 | 标准值 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | 实际距离 | 61 | 52 | 60 | 60 | 14 | 60 | 20 | 48 |  |
|  | 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |

注：1)表中标准要求防火间距依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表5.0.13-1、5.0.13-2。

2)依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第2.1.18条及5.0.8条，表中汽油设备距配电间的防火间距采用爆炸危险区域边界线的距离加3m检查。汽油加油机距配电间防火间距不小于6m，汽油油罐距配电间防火间距不小于4.5m，汽油通气管口距配电间防火间距不小于5m，油品卸车点距配电间防火间距不小于4.5m。柴油设备为设备外缘加3m。

3)依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.10条及4.0.4条洗车房按三类保护物进行检查。

4)依据《电动汽车充电站设计标准》(GB/T 50966-2024)第11.1.1条。

5)依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 4.0.4条三类保护物进行检查。

6)表中“/”前面数据代表范要求距离，前面数据代表实际距离。

上表可知该项目站内设施防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《电动汽车充电站设计标准》(GB/T 50966-2024)的要求。

(3)主要建(构)筑物基本情况

该项目主要建筑物见下表2.2.3-4：

表2.2.3-4  该项目主要建(构)筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 结构型式 | 占地面积(m2) | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 2层 | 框架结构 | 288 | 二级 | 民用建筑物 | 新建 |
| 2 | 加油加气棚 | 7.8m | 螺栓球网架 | 1230 | 二级 | 甲类 | 新建 |
| 3 | 油品储罐区 | -- | 砖混结构 | -- | 二级 | 甲类 | 新建 |
| 4 | LNG罐区 | -- | 砖混结构 | -- | -- | 甲类 | 新建(加气部分) |
| 5 | 加油(气)岛 | 6座 | 砖混结构 | -- | 二级 | -- | 新建(含加气岛2座) |
| 6 | 全自动洗车房 | 1层 | 成套组合件 | 100 | 二级 | -- | 新建 |
| 7 | 充电棚 | -- | 钢架结构 | 90 | 二级 | -- | 新建(2个充电桩) |

#### 2.2.3.3建设规模

该项目的建设规模详见表2.2.3-5：

表2.2.3-5  建设规模一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储罐 | 30m³ | 2具 | SF双层埋地储罐 |
| 2 | 柴油储罐 | 30m³ | 2具 | SF双层埋地储罐 |

2.2.4 建设项目涉及的主要原辅材料和品种(包括产品、中间产品)名称、数量、储存

该项目经营的品种主要为汽油、柴油，详见表2.2.4：

表2.2.4  主要经营品种情况一览表

| 名称 | CAS号 | 状态 | 火灾危险性 | 最大储量(t) | 储存方式 | 储存条件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度 | 压力 |  |
| 汽油 | 86290-81-5 | 液体 | 甲 | 45 | 30m3埋地储罐 | 常温 | 常压 | 外购于中国石油庆阳石化 |
| 柴油 | 68334-30-5 | 液体 | 丙 | 51 | 30m3埋地储罐 | 常温 | 常压 |  |

注：1)汽油密度取0.75t/m³，则最大储量q汽=0.75×30×2=45t。

2)柴油密度取0.85t/m³，则最大储量q柴=0.85×30×2=51t。

3)最大存在量按储罐的最大贮存量估算：储罐总容积×液体密度。

2.2.5 建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置(设备)和设施的布局及其上下游生产装置的关系

2.2.5.1 工艺流程

该项目设一次油气回收系统、二次油气回收，预留三次油气回收系统，加油采用潜油泵式加油。工艺流程主要分为卸油及汽油卸油油气回收系统、储油、加油及汽油加油油气回收系统、量油四部分。工艺流程必须保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销、积压现象。卸油及卸油油气回收、储油、加油及加油油气回收、量油工艺介绍如下：

(1)卸油及汽油卸油油气回收系统

卸油：该项目采用全密闭卸油系统并安装油气回收系统。装满油品的油罐车到达加油站罐区指定卸油位置停稳熄火，接好静电接地导线，停止与待卸油罐相连的加油机作业，静置5分钟以上消除静电，然后用快速接头将油罐车的卸油管与储油罐的接油口连接在一起，通过自流作业过程卸入储油罐。

卸油过程中驾驶员、接卸人员都不得远离现场，同时接卸人员要密切关注油罐液位变化。油罐车向地下油罐卸油的同时，使地下油罐排出的油气直接通过管道(即卸油油气回收管道)收回到油罐车内的系统，而不需外加任何动力。油品卸完后，静置5分钟拆除连通软管及静电接地装置，封闭好油罐接油口和罐车卸油口,待油罐车附近油气散尽后，引导油罐车缓慢离开罐区。

汽油卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到油罐车内部，而埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油罐车与汽油油罐连通。

卸车过程中，连接罐车油气回收阀门和卸油平台油气回收管道，先打开油罐车油气回收阀门和卸油平台油气回收阀门，再开启油罐车卸油阀门，初期缓慢卸油以稳定罐内压力。作业期间操作人员需全程值守，密切观察油气回收软管的连接状态、有无油气泄漏，同时留意储油罐液位变化，避免液位过高导致压力异常。

卸油结束后，先关闭油罐车卸油阀门，再依次关闭油罐车油气回收阀门和卸油平台油气回收阀门。之后拆除卸油胶管和油气回收软管，最后拆除静电导除器，确认现场无油气泄漏后，引导油罐车驶离卸油区域。卸油全程需确保该设备处于通电自动运行状态，应对储油罐内可能溢出的少量油气。

汽油油罐车

密闭卸油点

埋地油罐

连接防静电接地装置

自流卸油

正确连接卸油管

静置5min

油气回收管

油气

油气

汽油油罐车卸油及卸油油气回收工艺流程示意图见图2.2.5-1所示：

图2.2.5-1 汽油卸油工艺流程(带卸油油气回收系统)

柴油油罐车密闭卸油工艺流程示意图见图2.2.5-2所示：

柴油油罐车

密闭卸油点

埋地油罐

连接防静电接地装置

自流卸油

正确连接卸油管

静置5min

图2.2.5-2 柴油卸油工艺流程

(2)储油

对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存。

(3)加油及汽油加油油气回收系统

加油：加油采用正压加油工艺，通过潜油泵把油品从储油罐输出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。

汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备(如真空泵)经油气回收管线输送至汽油油罐，实现加油与油气等体积置换。

汽油加油及加油油气回收工艺流程示意图详见图2.2.5-3所示：

管道

受油容器

加油机

加油枪

潜油泵

油罐

真空泵

加油油气回收

图2.2.5-3 加油工艺流程(汽油带加油油气回收系统)

柴油加油工艺流程示意图详见图2.2.5-4

受油容器

加油枪

加油机

管道

潜油泵

油罐

图2.2.5-4 柴油加油工艺流程示意图

(4)量油

采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。

(5)充电

电动汽车直流充电基本流程概括为：引入10kV→箱式变电站→电流经过整流变压后接入直流充电桩→充电插头对接电动汽车充电端口→电动汽车蓄电池，基本流程见图2.2.5-5。

直流充电终端

10kV交流电

箱式变电站

电动汽车

图2.2.5-5 电动汽车直流充电基本流程图

电动汽车交流充电基本流程概括为：引入10kV→箱式变电站→电流经过整流变压后接入交流充电桩→车载充电器→电池，基本流程见图2.2.5-6。

交流充电终端

10kV交流电

箱式变电站

车载充电器

图2.2.5-6 电动汽车交流充电基本流程图

#### 2.2.5.2主要装置(设备)和设施的布局

1)加油机

该项目设加油罩棚1座，罩棚下新建加油岛4座，新设两台4枪汽油加油机、两台双枪柴油加油机。

2)油罐

该项目油罐采用4台双层油罐，布置在站区西北部。采用直埋的方式，为非承重罐区。

3)通气管

该项目汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，布置在油罐区。通气管管口高出地面的高度在4m以上，材质选用DN50的无缝钢管，通气管口安装带阻火器呼吸阀(即真空压力阀，其工作正压为2kPa-3kPa，工作负压为1.5kPa-2kPa)。

4)充电桩

该项目设置两台充电桩，布置在站区东北角。

5)工艺管道

工艺管道包含卸油管道系统、输油（供油）管道系统、油气回收管道系统、通气管系统、双层管线及渗漏监测系统，全程密闭设计，防静电接地，配套渗漏监测、油气回收及消防设施，满足安全与环保规范。

工艺管道系统纳入加油站自控系统统一管理，集成双层油罐渗漏检测仪、双层管线渗漏检测仪及压力、液位、流量等监测单元，实现对油品储存、工艺管道运行状态的实时监控、数据上传、异常报警及联锁保护，确保管道系统安全、可控、可追溯。

#### 2.2.5.3上下游生产装置的关系

该项目为汽油、柴油经营项目，项目上下游装置为油品的接卸、储存、加油等设施，外购油品经汽车槽车运至站区油品卸车点，通过管道密闭卸油，储存于油罐；外售时，油罐内的油品经潜油泵通过管道送至加油机售油。经营运行装置简单，汽油储油罐与汽油加油机、柴油罐与柴油加油机之间采用管道连接，设备、设施与储存能力相适应。该项目上下游生产装置布置合理，流程顺畅。

2.2.6 建设项目配套和辅助工程名称、能力(或者负荷)、介质(或者物料)来源

#### 2.2.6.1给排水

(1)给水

该项目用水主要为生活用水及洗车房洗车用水，用水量不大，采用市政供水，可以满足需求。站内无消防用水。

(2)排水

站区排水系统采用雨污分流制，主要由生活污(废)水系统、站内雨水排水系统组成。

室内生活污(废)排入成品玻璃钢化粪池，化粪池由当地环卫部门定期清掏。洗车用水采用循环回收利用，配备净水设施，处理后的废水符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)后排至市政污水管网，净化后的再生水用于预洗、泡沫混合等环节。

站内雨水采用无组织排放，雨水沿道路顺坡散排至站外。

#### 2.2.6.2供配电系统

(1)供电系统

该项目用电电源引自县城10kV供电线路，配备一台容量为200kVA的工艺箱变及一台400kVA的充电专用箱变，再以电缆直埋的方式引入站内配电箱；站区供电负荷为三级负荷，供配电系统接地型式采用TN-S系统，进户线做重复接地；采用放射式供电方式。收银、监控、机柜、液位仪表控制、渗漏检测控制系统采用UPS(6kVA)不间断供电电源。

(2)配电系统

该项目采用放射式的供配电方式向全站负荷供电，采用380/220V配电系统采用TN-S接地保护系统。总配电柜落地安装，配电柜前铺设绝缘胶垫。站区室外线路埋地敷设，过道路穿镀锌钢管保护；室内线路均采用BV-500V塑铜线穿VC套管沿墙、地、顶暗敷或在吊顶内敷设，站内设置的灯箱均采用护套线配线。

(3)照明

站内各区域照明根据其环境特征设置相适应的灯具：储罐区、罩棚照明灯具采用LED灯,其防护等级不低于IP44；站房檐面和标识、标牌照明采用LED灯和外置电极荧光灯；其余区域照明以节能型荧光灯、LED灯为主。

站房、罩棚、站房均采用自带蓄电池的应急照明灯具，应急工作时间不小于90min。

(4)电气防爆

该项目油罐区、加油区为爆炸危险区域，其电气设备的均选用隔爆型电气设备，设备防爆等级不低于ExdⅡBT4。

全站(含加气部分)用电负荷、供电情况详见下表，可保障项目正常运行。

表2.2.6-1 用电负荷、供电匹配情况

| 序号 | 用电设备(项目) | 用电负荷/kW |  | 供电等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充电设备 | 360 |  | 三级 | 引自站外400kVA箱变 |
|  | 加气工艺部分 | 40 | 合计：194.25 | 三级 | 引自站外200kVA箱变 |
|  | 加油工艺部分 | 11 |  |  |  |
|  | 正常照明 | 61 |  |  |  |
|  | 空气热源泵 | 40 |  |  |  |
|  | 洗车系统 | 35 |  |  |  |
|  | 电气控制设备 | 0.75 |  |  |  |
|  | 监控系统 | 6.0 |  |  |  |
|  | 应急照明 | 0.5 |  |  | 蓄电池容量0.5kVA，供电时间不少于90min |
|  | 收银、监控、机柜、液位仪表控制、渗漏检测控制系统 | 6kVA |  | 一级负荷中特别重要负荷 | UPS电源供电，供电时间不少于120min。 |

#### 2.2.6.3防雷防静电设施

(1)防雷措施

该项目罩棚等具有爆炸危险环境的构筑物按第二类防雷构筑物，站房为第三类防雷建筑物。供配电系统采用TN-S系统。防雷接地与电气系统接地、工艺设备管道防静电接地共用接地装置，并形成接地网，各装置（单元）的静电接地设施与接地网相连。

站内站房和罩棚等建筑物防直击雷采用接闪带（网）保护。罩棚接闪带连接线网格网格不大于12000mm×8000mm，罩棚采用安装支架及主檩上敷设的热镀锌圆钢做为接闪带，接闪带采用热镀锌专门夹式支持码支持。

站房避雷网安装在女儿墙上，接闪带连接线网格不大于16000mm×24000mm。

(2)防静电措施

1)工艺管线上的法兰两侧接地线跨接并重复接地。

2)站内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共享接地装置，接地电阻不大于4Ω。

3)在爆炸危险区域内的管道上的法兰、胶管两端等连接用金属线跨接。

(3)雷电防护装置检测

该项目防雷电装置经过甘肃无为防雷技术有限责任公司进行检测，并出具了《雷电防护装置新建检测报告》(1272021002)[2026]新检0021号，检测报告结论为合格。

#### 2.2.6.4消防

该项目为二级加油加气合建站，未设置消防水系统，加油站距合水县消防大队约1.4km，消防大队接警后约5分钟可抵达现场，到合水县人民医院约3.5km，驾车8分钟到达。并与合水县消防大队和定点医疗机构之间设置专线，确保即时与其联系畅通。且定期与城市消防大队和定点医疗机构举行联合演习，提高应对火灾事故的消防、救援能力。

该项目依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）完成消防器材配置，配置情况符合规范要求，详见表 2.2.6-2。

表2.2.6-2 加油站配备的消防器材一览表

| 序号 | 消防设施 | 单位 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5kg手提式干粉灭火器 | 具 | 12 | 加油加气区(含加气部分) |
|  | 5kg手提式二氧化碳灭火器 | 具 | 4 | 充电区域 |
|  | 5kg手提式干粉灭火器 | 具 | 2 | 洗车房附近 |
|  | 5kg手提式干粉灭火器 | 具 | 16 | 站房 |
|  | 35kg推车式干粉灭火器 | 台 | 1 | 油罐区附近 |
|  | 35kg推车式干粉灭火器 | 台 | 2 | LNG罐区附近 |
|  | 灭火毯 | 块 | 5 | 加油加气区、消防器材箱 |
|  | 消防沙 | m3 | 2 | 油罐区附近 |

该项目依据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气（GB 39800.10-2025）配备应急物资及劳动防护用品，配置情况符合规范要求，详见表 2.2.6-3。

表2.2.6-3 加油站配备的劳动防护用品及应急物资一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防静电服 | 套 | 10 | 个人 |
|  | 防静电鞋 | 双 | 10 | 个人 |
|  | 防静电手套 | 双 | 10 | 个人 |
|  | 绝缘手套 | 双 | 2 | 配电室 |
|  | 绝缘鞋 | 双 | 2 | 配电室 |
|  | 验电棒 | 个 | 1 | 配电室 |
|  | 灭火防护服 | 套 | 6 | 微型消防站 |
|  | 过滤式防毒面具 | 个 | 6 |  |
|  | 警戒带 | 盘 | 2 |  |
|  | 消防斧 | 把 | 2 |  |
|  | 水枪 | 个 | 2 |  |
|  | 强光手电筒 | 个 | 2 |  |
|  | 水带 | 个 | 2 |  |
|  | 手持对讲机 | 个 | 4 |  |
|  | 喊话器 | 个 | 1 |  |

#### 2.2.6.5采暖、通风

(1)采暖

站房采暖采用空气能，以冷媒为载体，电能为辅助，利用压缩机、蒸发器、冷凝器、节流元件，来实现热量转移，主要由热泵主机、水箱两部分组成。

(2)通风

站房卫生间采用天花板式换气扇机械通风；配电室(设空压机)采用百叶窗式换气扇机械通风；事故通风换气次数为12次/h，事故风机兼做排风机，事故通风的手动控制装置在室内外便于操作的地点分别设置。其他房间自然通风。

#### 2.2.6.6自动控制系统与视频监控

(1)自控仪表

该项目储油罐设置具有高、低液位报警功能的液位检测系统，采取防溢满措施，当油料达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置，当油料达到油罐容量的95%时，能自动停止油料继续进罐；当油料低于油罐容量的10%时，触动低液位报警装置。

该项目采用双层油罐和双层工艺管道，设置渗漏检测系统，实时监测夹层渗漏状态，实现全天候渗漏监控、数据上传及声光报警。渗漏检测显示器位于站房办公室(24小时人员值守)。

设置加油站专用管理系统，机柜、液位显示器等布置在办公室。

(2)紧急停车系统

在加油岛、营业厅收银台设置紧急切断按钮，在事故发生时，现场人员按下紧急切断按钮，急停信号上传至站级过程控制器，通过站级过程控制器实现站内加油设备的紧急停车，并迅速关断设备电源。且紧急切断系统只能手动复位。

(3)视频监控系统

自动摄像监控机柜设置在办公室。站内设置高清数字摄像头，在加油加气作业区、卸油区、油罐区、站区出入口、站房营业厅等设置摄像机及数字硬盘录像机等设备，监视整个加油站，并保留录像数据，保存时间不小于90d。

2.2.7 建设项目涉及的主要装置(设备)和设施名称、型号(或者规格)、材质、数量和主要特种设备

该项目采用的主要装置(设备)和设施情况详见表2.2.7，本项目不涉及特种设备。

表2.2.7 主要装置(设备)和设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卧式双层油罐 | SF双层罐，V=30m3 | 台 | 4 | 汽油2台，柴油2台 |
|  | 加油机 | BL4212Q | 台 | 2 | 汽油 |
|  | 加油机 | BL2212Q | 台 | 2 | 柴油 |
|  | 潜油泵 | -- | 台 | 4 |  |
|  | 充电桩 |  | 台 | 2 |  |
|  | 地磅 | -- | 台 | 1 | 防爆型 |
|  | 全自动洗车机 | 组合件 | 台 | 1 |  |
|  | 油气回收处理装置 | -- | 套 | 1 |  |
|  | 带锁带阀量油器 | DN100 | 个 | 4 |  |
|  | 卸油口箱 | 成品，防渗 | 套 | 1 |  |
|  | 液位仪控制器 | -- | 套 | 1 |  |
|  | 渗漏检测控制器 | -- | 套 | 2 |  |
|  | 静电接地仪 | -- | 套 | 1 |  |
|  | 人体静电释放仪 | -- | 个 | 4 | 油品储罐区1个，LNG罐区3个 |
|  | 视频监控 | -- | 套 | 1 |  |

2.2.8 储存的危险化学品情况

#### 2.2.8.1储存的危险化学品的理化性能指标

该项目储存的主要物料物理性质、化学性质、危险性和危险类别等理化性能指标详见表2.2.8-1：

表2.2.8-1 储存的危险化学品的理化性能指标

| 名称 | 物理性质(外观与性状) | 化学性质(危险特性) | 危险类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 易燃液体，类别2 |
| 柴油 | 稍有粘性的棕色液体。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | 易燃液体,类别3 |

各危险化学品性质的数据来源于《化学品分类和标签规范 第1部分:通则》(GB30000.1-2024)，《危险化学品安全技术全书》(化学工业出版社于2017年9月出版)。

该项目涉及的主要物料详细理化性能指标见附2.1.1危险化学品的危险、有害因素分析。

#### 2.2.8.2危险化学品的包装、储存、运输的技术要求

该项目主要物料的包装、储存、运输的技术要求见表2.2.8-2：

表2.2.8-2  主要物料的包装、储存、运输情况一览表

| 名称 | 类别 | 技术要求 | 该项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 包装 | 包装类别：Ⅱ类包装 包装方法：储罐或汽车槽罐车。 | 储罐 |
|  | 储存 | 远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 30m³埋地汽油储罐2具 |
|  | 运输 | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 | 汽车槽车 |
| 柴油 | 包装 | 包装类别：Ⅱ类包装 包装方法：储罐或汽车槽罐车。 | 储罐 |
|  | 储存 | 远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 30m³埋地柴油储罐2具 |
|  | 运输 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 | 汽车槽车 |

数据来源于《化学品分类和标签规范 第1部分:通则》(GB30000.1-2024)，《危险化学品安全技术全书》(化学工业出版社于2017年9月出版)等资料。

2.2.9 安全设施投资比例

该项目加油部分投资1000万元，其中安全设施投资约48万元，用于安全设施、设备、人员培训等方面，占投资金额的4.8%，能够满足安全投入的要求。安全设施投资概算见下表：

表2.2.9 安全设施投资概算一览表

| 序号 | 安全设施和设备 | 说明 | 费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 预防事故设施 |  |  |
| (1) | 检测、报警设施 | 油罐液位报警仪、静电接地报警仪、工业电视系统等。 | 5 |
| (2) | 设备安全防护设施 | 防护罩、电器过载保护设施，静电接地设施。 | 3 |
| (3) | 防爆设施 | 防爆电气、防爆仪表、隔爆型现场控制按钮、电机等。 | 10 |
| (4) | 作业场所防护设施 | 作业场所的防静电、防噪音、加油机防撞柱等。 | 2 |
| (5) | 安全警示标志 | 出入口、禁止烟火、禁打手机等各种安全警示标志。 | 2 |
| 2. | 控制事故设施 |  |  |
| (6) | 泄压和止逆设施 | 阻火器、通气管等。 | 1.4 |
| (7) | 应急设施 | 应急灯、UPS电源等。 | 2 |
| (8) | 紧急处理设施 | 紧急停车设施、紧急备用电源、仪表联锁设施等。 | 3.2 |
| 3. | 减少与消除事故影响设施 |  |  |
| (9) | 防止火灾蔓延设施 | 防火材料涂层等。 | 2 |
| (10) | 灭火设施 | 手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙等。 | 1.4 |
| 4. | 其他 | 设备安全检测、消防验收、防雷防静电检测、人员安全教育投入、安全教育室及相应器材、职工职业健康监护费用、安全生产标准化等。 | 16 |
| 5. | 总计 |  | 48 |

2.2.10 项目试运行情况

项目试运行期间，生产设备工况稳定，自控及安防系统运行安全可靠，未出现安全生产责任事故。严格落实隐患排查治理工作，不断理顺运营管理流程，补齐服务体系短板，有效提升现场加注服务效能。

3 危险、有害因素辨识与分析

3.1 危险、有害因素的辨识依据说明

本报告事故类型的辨识依据主要为《危险化学品目录(2015版)》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(原国家安全监管总局令〔2011〕第40号，根据原国家安全监管总局令〔2015〕第79号修正)、《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》、《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号)、《生产安全事故分类与编码》(GB6441-2025)、《工作场所毒物危害程度分级标准》(GBZ/T230-2025)及《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)。

(1)《危险化学品目录(2015版)》(原国家安全监管总局会同十部委发布的2015年5号令，中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号，2026年第3号调整)

这是原国家安全监管总局等十部委发布公告，是确定危险化学品的依据。该项目经营的危险化学品有汽油、柴油。

(2)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

该标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。

(3)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(原国家安全监管总局令〔2011〕第40号，根据原国家安全监管总局令〔2015〕第79号)

这是原国家安全监管总局2011年发布的文件，2015年修订部分条款，对于危险化学品及特种设备的重大危险源的辨识以及分级判定作出了详细的规定。

(4)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》

进一步突出重点、强化监管，指导安全监管部门和危险化学品单位切实加强危险化学品安全管理工作，该项目重点监管的危险化学品为汽油。

(5)《生产安全事故分类与编码》(GB6441-2025)

参照本标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因，致害物、伤害方式等，将危险、有害因素分为以下27类：

物体打击、厂(场)内车辆致害、道路(轨道)车辆致害、机械致害、起重致害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、跌落、坍塌、水害、容器爆炸、管道爆炸、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、粉尘爆炸、民用爆炸物品爆炸、其烟花爆竹爆炸、其他可燃固体爆炸、高温熔融物爆炸、中毒、窒息、滑坡、泄漏、其他。

(6)《工作场所毒物危害程度分级标准》(GBZ/T230-2025)

职业性接触毒物系指工人在生产中接触以原料、成品、半成品、中间体、反应副产物和杂质等形式存在，并在操作时可经呼吸道、皮肤或经口进入人体而对健康产生危害的物质。通过本标准，确定毒物的级别，以进行合理的管理。

(7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)

将生产过程中的危险、有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素4大类。每大类又分为若干类，全面细致、科学合理，包括了对安全卫生方面危险、有害因素的考虑。

(8)《特别管控危险化学品目录(第一版)》

这是应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部于2020年5月30日联合制定的，用于确实特别管控的危险化学品

3.2 危险、有害因素的辨识结果

3.2.1 物料的事故类型分析结果

该项目储存经营的汽油(CAS号86290-81-5)、柴油(CAS号：68334-30-5)均为易燃液体，且汽油、柴油被列入《危险化学品目录(2015版)》中，属于危险化学品，不涉及剧毒化学品。

且汽油被列入《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)，属于重点监管的危险化学品；汽油还被列入《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号)中，属于特别管控危险化学品。

根据《易制毒化学品名录》（2024版），该项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017版）等，该项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（原安监总管三〔2011〕95 号文）和《原国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），汽油重点监管的危险化学品。

依据《各类监控化学品名录》（工信部令第52 号），不涉及监控化学品。

依据《特别管控危险化学品目录》（2020 年第一版），汽油属于特别管控危险化学品。

该项目主要物料的综合危险特性详见表3.2.1：

表3.2.1  主要物料的综合危险特性表

| 名称 | CAS号 | 闪点(℃) | 爆炸极限(V%) | 火灾危险性分类 | 危险性类别 | 是否属于重点监管的危险化学品 | 是否属于特别管控危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 86290-81-5 | -46左右 | 1.4-7.6 | 甲 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 是 | 是 |
| 柴油 | 68334-30-5 | ≥60 | 0.6-6.5 | 丙 | 易燃液体,类别3 | 否 | 否 |

由主要物料性质分析可知，该项目物料存在的主要事故类型为：火灾、可燃液体蒸汽爆炸，次要事故类型为：窒息。

3.2.2 淘汰工艺和设备辨识

对照《淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)》(安监总科技〔2015〕75号)、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)》(安监总科技〔2016〕137号)、《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录(第二批)》(国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部公告〔2017〕第19号)、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)，该项目的工艺装备未列入淘汰、禁止目录内，不属于淘汰工艺设备。

3.2.3 该项目主要事故类型的辨识结果

该项目主要事故类型辨识结果汇总详见表3.2.3：

表3.2.3   该项目主要事故类型分析结果汇总表

| 评价系统 事故类型 | 周边环境 | 总平面布置及建(构)筑物 | 工艺及储存设施 |  |  |  | 公用工程及辅助设施 | 检维修过程 | 安全管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卸油 过程 | 储罐区 | 加油过程 | 充电过程 |  |  |  |
| 火灾 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 可燃液体蒸气爆炸 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | — | △ | △ |
| 触电 | — | — | — | — | — | △ | △ | △ | — |
| 物体打击 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 厂(场)内车辆致害 | △ | △ | △ | — | △ | — | △ | △ | △ |
| 高处坠落 | — | — | — | — | — | — | — | △ | △ |
| 泄漏 | — | — | △ | △ | △ | — | — | — | — |
| 跌落 | — | — | — | — |  | — | — | △ | △ |
| 机械致害 | — | — | — | — | — | △ | △ | △ | — |
| 窒息 | — | △ | — | △ | △ |  | — | △ | △ |
| 坍塌 | △ | △ | — | — | — | — | — | — | — |
| 灼烫 | — | — | — | — | — | — | △ | — | — |
| 起重致害 | — | — | — | — | — | — | — | △ |  |
| 其他 | — | — | — | — | △ | — | — | — | — |

注：△：表示存在的事故类型，－：表示不存在的事故类型。

通过事故类型的分析可知：

该项目的主要事故类型为：火灾、可燃液体蒸气爆炸；次要事故类型为：触电、物体打击、厂(场)内车辆致害、高处坠落、泄漏、跌落、机械致害、窒息、坍塌、灼烫、起重致害、其他等。

3.2.4 爆炸危险区域划分结果

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定，该项目爆炸危险区域的等级范围划分详见表3.2.3：

表3.2.4  爆炸性气体危险环境分区一览表

| 序号 | 爆炸危险区域等级 | 设施类型 | 爆炸危险区域范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 汽车罐车 | 油罐车内部油品表面以上的空间 | 在正常运行时连续或长期出现爆炸性气体混合环境 |
| 2 |  | 埋地汽油罐 | 油罐内部油品表面以上的空间 |  |
| 3 |  | 三次油气回收装置 | 油气管道及设备腔体内空间 |  |
| 1 | 1 | 汽油设施 | 汽油设施的危险爆炸区域地坪以下坑、沟 | 在正常运作时可能出现的爆炸性气体混合物环境 |
| 2 |  | 加油机 | 加油机下箱体内部空间 |  |
| 3 |  | 汽油罐车通气口 | 以通气管口为中心，半径1.5m球形空间 |  |
| 4 |  | 汽油罐车密闭卸油口 | 以密闭卸油口为中心，半径0.5m球形空间 |  |
| 5 |  | 埋地汽油罐入孔井 | 人孔井内部空间 |  |
| 6 |  | 埋地汽油罐通气管管口 | 以通气管口为中心，半径0.75球形空间 |  |
| 7 |  | 埋地汽油罐密闭卸油口 | 以密闭卸油口为中心，半径0.5m球形空间；当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部空间；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内空间 |  |
| 8 |  | 三次油气回收装置 | 腔体外部，设备内部空间；距检测口水平、垂直距离为1m的空间；距排放口半径3m的空间。 |  |
| 1 | 2 | 加油机 | 以加油机中心线为中心，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m，半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间。 | 在正常运作时不可能出现爆炸性气体混合物或即使出现也仅是短时间存在的环境 |
| 2 |  | 汽油罐车通气口 | 以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间。 |  |
| 3 |  | 汽油罐车密闭卸油口 | 以卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间 |  |
| 4 |  | 埋地汽油罐人孔井 | 人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间。 |  |
| 5 |  | 埋地汽油罐通气管管口 | 以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间。 |  |
| 6 |  | 埋地汽油罐密闭卸油口 | 以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间；当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑口外1.5m范围内的空间 |  |
| 7 |  | 三次油气回收装置 | 距1区水平距离1.5m，设备上方0.15m范围内的空间；距排放口1区2m范围内的空间。 |  |

3.3 重大危险源辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，该项目设置的主要装置为油罐区的2具30m3双层SF地埋汽油罐和2具30m3双层SF地埋柴油罐。根据标准，需要进行重大危险源辨识的危险化学品为汽油和柴油，汽油、柴油分别存在油罐区和加油区，则将油罐区划分为储存单元，将加油区划分为生产单元。

经辨识(详见附2.1.8)，该项目油罐区储存的危险化学品的数量未超过其临界值，油罐区未构成储存单元危险化学品重大危险源；该项目加油机中汽油和柴油存量极小，远小于其临界量，加油区存在的的危险化学品的数量未超过其临界值，加油区未构成生产单元危险化学品重大危险源。

综上所述，该项目油罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。

4 安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1 安全评价单元的划分结果

评价单元是在该项目事故类型进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分为若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的子系统。本报告按该项目装置工艺功能将评价对象划分为六个评价单元：

(1)建设项目周边环境单元

(2)总平面布置及建(构)筑物单元

(3)工艺及储存设施单元

(4)公用工程及辅助设施单元

(5)安全管理单元

(6)重大生产安全事故隐患单元

4.2 安全评价单元划分的理由说明

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子单元或更细致的单元。

(1)以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

1)对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的评价，可将整个系统作为一个评价单元。

2)将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划分为一个单元。

(2)以装置和物质特征划分评价单元。

1)按装置工艺功能划分。

2)按布置的相对独立性划分。

3)按工艺条件划分评价单元。

4)按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元。

5)根据以往事故资料，按发生事故后所造成的危险性和损失大小划分评价单元。

(3)根据评价方法和特点及适用范围划分评价单元。这样对评价单元进行定性定量评价更有针对性。

5 采用的安全评价方法及理由说明

5.1 采用的安全评价方法

该项目采用的评价方法为：安全检查表、伤害(或破坏)范围评价法中的爆炸冲击波及其伤害破坏模型。

5.2 采用的安全评价方法的理由说明

(1)根据划分的评价单元，采用安全检查表分析对各评价单元是否符合相关的国家法律、法规、标准、规章、规范进行检查，并依据检查的符合情况，提出补充的安全对策措施。

(2)运用爆炸冲击波及其伤害破坏模型分析汽油储罐发生爆炸事故造成的人员伤害范围及建(构)筑物损坏范围。

5.3 评价方法与评价单元的对应关系

评价方法和评价单元的对应关系见表5.3：

表5.3  评价方法与评价单元的对应关系

| 序号 | 评价单元 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目周边环境单元 | 安全检查表 |
| 2 | 总平面布置及建(构)筑物单元 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺及储存设施单元 | 安全检查表；爆炸冲击波及其伤害破坏模型 |
| 4 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表 |
| 5 | 安全管理单元 | 安全检查表 |
| 6 | 重大生产安全事故隐患单元 | 安全检查表 |

6 定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1 固有危险程度的定性、定量分析结果

6.1.1 定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)、状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)

该项目储罐区储存的主要油品有：汽油、柴油，具有可燃性、爆炸性、毒性，不具备腐蚀性。其数量、浓度、状态和所在的部位及其状况详见表6.1.1：

表6.1.1  具有可燃性、毒性的化学品情况一览表

| 序号 | 名称 | 危险特性 | 状态 | 质量(t) | 相对密度 (水=1) | 状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度(℃) | 压力(Mpa) |
| 1 | 汽油 | 可燃性、爆炸性、毒性 | 液体 | 45 | 0.7-0.79 | 常温 | 常压 |
| 2 | 柴油 | 可燃性、毒性 | 液体 | 51 | 0.79-0.85 | 常温 | 常压 |

6.1.2 定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

(1)具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量

该项目具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量详见表6.1.2-1：

表6.1.2-1  具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量一览表

| 名称 | 储存设施情况 | 具有爆炸性的化学品的质量(kg) | 相当于梯恩梯(TNT)的质量(kg) | 相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量(kmol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 30m3汽油储罐2具 | 4.5×104 | 3.39×104 | 149 |
| 柴油 | 30m3柴油储罐2具 | 5.1×104 | 3.65×104 | 160.7 |

(2)具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量详见表6.1.2-2：

表6.1.2-2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量情况一览表

| 名称 | 燃烧热kJ/kg | 储存设施情况 | 质量t | 燃烧后放出的热量kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 47300 | 30m³卧式双层储罐2具 | 45 | 2.13×109 |
| 柴油 | 45000 | 30m³卧式双层储罐2具 | 51 | 2.30×109 |

6.2 风险程度的定性、定量分析结果

6.2.1 建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

该项目存在的爆炸性、可燃性、毒性的化学品有汽油，在加油、卸油及储存过程中均存在着油品泄漏的可能性，具体分析见表6.2.1：

表6.2.1  加油、卸油及储存过程油品泄漏的可能性分析表

| 泄漏部位 | 发生泄漏可能性 |
| --- | --- |
| 油 罐 | 油罐防腐处理不好，即可能发生腐蚀、泄漏。 |
|  | 油罐基础处理不善，地下水的浮力作用造成油罐位移，可能会拉裂油品管道的接口而发生漏油。 |
|  | 油罐壁厚达不到要求或加工制作质量有缺陷，在储油过程中易造成油罐塌瘪、开裂、漏油、跑油事故。 |
|  | 油罐受压变形导致油品泄漏。 |
| 加油机 | 加油机在安装过程中，如安装不当或设备缺陷，在进油口下法兰与吸入管口法兰连接处，油泵、油气分离器排出口等处，易发生渗漏。 |
|  | 加油枪的胶管在长期作业中也可能由于某一局部频繁曲折、摩擦损坏而发生渗漏。 |
| 工艺管道 | 管道焊接质量有缺陷或防腐处理不好，有可能发生腐蚀泄漏。 检维修过程中，未置换，导致管道中油品泄漏。 |
| 加油操作 | 加油员加油时因操作不慎发生溢油、跑油事故。 |
| 卸油操作 | 如未设置密闭卸油设施或密闭卸油装置不符合要求(卸油实际是敞口式不是密闭卸油)，有可能发生跑油、冒油事故。 |
|  | 加油员操作失误可能发生冒油事故。 |

6.2.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

(1)造成火灾爆炸具备的条件

发生火灾爆炸的条件有三个，即：可燃性气体浓度达到爆炸下限值，即在爆炸极限范围内；点火源；助燃剂的存在。

1)可燃性气体浓度达到爆炸极限值

该项目使用的化学品汽油的爆炸极限为1.4-7.6%；柴油的爆炸极限为0.6-6.5%。

2)点火源

点火源的种类较多，如明火、静电火花、电器仪表、电力设备的启停电火花、撞击火花等。只有存在点火源，并在点火源的作用下，才有可能将已经达到爆炸极限值的可燃性气体点燃形成火灾爆炸。

3)助燃剂

助燃剂是保障点火源将可燃性物质点燃并维持燃烧的一种物质，在人类生存的空间中，空气无处不有，而空气中的氧就是极为丰富的助燃剂。若无助燃剂，则可燃物无法燃烧，也就不能形成火灾。

综上所述：当汽油、柴油蒸汽浓度达到爆炸极限值后，在助燃剂(空气)的作用下，点火源将可燃性气体点燃并形成火灾，若燃烧猛烈，则出现爆炸。

(2)造成火灾爆炸需要的时间

由分析可知，加油站出现火灾爆炸事故的主要原因是油气浓度达到爆炸极限，并遇适当的激发能量。由于该项目的储油罐采取直埋方式，且储罐区为敞开设置，一般条件下不易出现油气浓度达到爆炸极限的情况，该项目只要严格管理，杜绝各种火花和激发能量出现的条件和时间，其出现火灾爆炸的几率将大为降低。但是如果不严格按照规范施工和严格安全管理，油罐因质量问题发生泄漏造成油气挥发，遇火源就会瞬时发生火灾爆炸事故。加油时，油品不可避免的挥发、洒落，如果没有严格按照相关规定操作和管理，火灾爆炸事故很可能瞬间发生。

该项目若按规范要求采用各项安全设施，并加强管理，能有效防止三个条件的同时发生，发生火灾爆炸的概率很小。

6.2.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

该项目的汽油、柴油具有一定的毒性，储存在埋地储罐中，一般不会发生大量泄漏。加油、卸油过程中设备及管道若发生泄漏，主要对现场直接接触的人员产生中毒或窒息危害。由于加油机位于罩棚下，四周没有墙体，通风良好；油品储罐埋地敷设，储罐区敞开设置，即使发生油品泄漏，泄漏量也较小，且不会造成大量的油气积聚，因此，泄漏后的油品扩散速率会随着当地风速的变化而变化，具有不确定性。

6.2.4 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

(1)火灾爆炸造成人员伤亡的范围

该项目的汽油、柴油储存在埋地储罐之中，一般不会发生火灾、爆炸，加油、卸油过程中若设备及管道发生泄漏，引发火灾、可燃气体蒸气爆炸事故，主要对现场直接接触的人员产生危害。

通过对该项目30m³汽油罐车爆炸模拟分析可以看出：

对人体的伤害作用：

在距离爆炸中心9.88m范围内大部分人员死亡；9.88～14.07m范围内人的内脏严重损伤或死亡；14.07～18.4m范围内听觉器官损伤或骨折；18.4～24.25m范围内受到轻微损伤，主要影响范围为站房、油罐区、油品卸车区员。

对建筑物的破坏作用：

6.32～7.36m范围内大型钢架结构遭到破坏；7.36～9.88m范围内防震钢筋混凝土破坏，小屋倒塌；9.88～11.7m范围内砖墙倒塌；11.7～14.07m范围内木建筑厂房房柱折断，房架松动；14.07～18.4m范围内墙大裂缝、屋瓦掉下；18.4～24.25m范围内墙裂缝；24.25～29.01m范围内窗框损坏，主要影响范围为站房、油罐区、加油加气区、LNG橇装设备区。

综上所述，采用爆炸冲击波及其伤害破坏模型对该项目1台30m³汽油罐车发生爆炸事故进行模拟，其对人体的伤害范围为24.25m，对建筑物的破坏范围为29.01m。主要影响范围为站房、油罐区、油品卸车区员。

(2)中毒事故造成人员伤亡的范围

该项目具有毒性的化学品为汽油、柴油，储存在埋地储罐中，一般不会产生大量泄漏，加油、卸油过程中若设备及管道若发生泄漏，主要对现场直接接触的人员产生中毒危害。主要影响范围为加油、卸油的现场作业人员。

6.3 各评价单元安全检查表的分析结果

6.3.1 安全检查表的分析结果

(1)建设项目周边环境单元

该项目周边环境单位安全检查表共设检查5项，经检查，5项均符合要求。

(2)总平面布置及建(构)筑物单元

该项目总平面布置及建(构)筑物单元的检查表共设检查项18项，经检查，有1项不符合要求，不符合项为：

1)备案、设计充电桩为2台，现场实际为3台。

(3)工艺及储存设施单元

该项目工艺及储存设施单元共设置安全检查项39项，经检查，均符合要求。

(4)公用工程及辅助设施单元

该项目公用工程及辅助设施单元共设检查29项，经检查，有2项不符合要求，不符合项为：

1)加油站未按要求配置齐全有关安全警示标志。

2)该项目UPS不间断供电UPS电源未投运使用。

(5)安全管理单元

该项目安全管理单元安全检查表共检查9项，经检查，9项均符合要求。

(6)重大生产安全事故隐患单元

该项目重大生产安全事故隐患单元安全检查表共设检查项20项，经检查，10项不涉及，剩余10项均符合相关规范要求。

6.3.2 不符合项的整改措施

安全评价过程中提出的不符合项(不符合项见附件)及整改措施详见表6.3.2：

表6.3.2  不符合项及整改措施一览表

| 序号 | 不符合项 | 依据法规 | 整改措施建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 备案、设计充电桩为2台，现场实际为3台。 | 《中华人民共和国建筑法》第五十八条 | 按设计文件将多余一台充电设备拆除。 |
|  | 加油站未按要求配置齐全有关安全警示标志。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第4.3条 | 按GB2894-2025规定设置“严禁烟火”“禁打火机”“停车熄火”等标识。 |
|  | 该项目UPS不间断供电UPS电源未投运使用。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.1条 | 按要求投运UPS不间断电源。 |

6.3.3 不符合项的整改完成情况

该项目对现场检查提出的不符合项及整改措施进行了整改，不符合项整改完成情况详见表6.3.3：

表6.3.3 不符合项整改完成情况一览表

| 序号 | 不符合项 | 整改完成情况 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 备案、设计充电桩为2台，现场实际为3台。 | 已将多余一台充电设备拆除。 | 符合要求 |
|  | 加油站未按要求配置齐全有关安全警示标志。 | 已按GB2894-2025规定设置“严禁烟火”“禁打火机”“停车熄火”等标识。 | 符合要求 |
|  | 该项目UPS不间断供电UPS电源未投运使用。 | 已按要求投运UPS不间断电源。 | 符合要求 |

注：见附件现场检查意见整改复查及照片。

7 安全条件和安全生产条件的分析结果

7.1 安全条件的分析

7.1.1 建设项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局

该项目储存经营汽油、柴油，属于我国《产业结构调整指导目录(2024年本)》中第一类鼓励类的第七项。该于公司2023年9月25日取得了庆阳市合水县发展和改革局出具的《甘肃省投项目信用备案证》(备案号：合发改审〔2023〕68号)，并于2025年10月10日对项目建设规模及内容进行变更。

综上所述，该项目符合国家和当地政府产业政策与布局。

7.1.2 建设项目是否符合当地政府区域规划

该项目于2025年10月13日取得了合水县自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第6210242025YG0010527号)。

综上所述，该项目符合当地政府区域规划。

7.1.3 建设项目选址是否符合相关标准

该项目按要求取得了《中国人民共和国不动产权证》(甘(2025)合水县不动产权第0002501号)。该项目站区东侧紧邻圣象大道(G211国道)，北侧有无绝缘层架空电力线，杆高29m，及砖砌民房，西侧及南侧有零散居民。站址周围50m范围内暂无重要公共建筑物和明火发生场所，周边环境良好。

站内按照功能分为加油加气区、储罐区、站房、LNG罐区、充电区、洗车房，预留加氢装置区，站内设施之间的防火间距，及其与周边单位的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

综上所述，该项目站址选择符合要求。

7.1.4 建设项目与周边环境的相互影响

该项目站址周围50m范围内暂无重要公共建筑物和明火发生场所，周边环境良好。且该项目油罐采用埋地双层储罐，发生火灾的几率很小。该项目为合建站，后期加氢及加气、充电部分发生火灾可能会对加油部分产生影响，严重者可能引发该项目发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。同时若加油部分发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故可能会影响后期加氢及加气、充电部分，造成火灾、可燃气体爆炸等事故。

综上所述，周边环境的生产、经营活动与该项目之间产生的影响较小。

7.1.5 当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施是否科学、可行

(1)项目的自然条件

该项目位于合水县西华池镇，地质条件适宜，交通便利，水、电、通讯设施完善，气候条件适宜，抗震设防烈度6度，地质情况较好，站区内未发现不良地质现象。

(2)自然灾害

1)地形、地貌

该项目位于地势平缓地段，场地地形规整、高差较小。依据地质勘察资料可知，本项目受地形地貌因素影响轻微，场地建设施工条件良好。

2)水文地质

洪水会淹没加油站场地，浸泡加油机、配电房等设备，导致电路烧毁、设备报废；若洪水水位超过油罐顶部，会从人孔盖、呼吸阀渗入油罐，严重污染油品；洪水的冲刷力还会破坏油罐基础、站区围墙，导致油罐移位、管线断裂，油品泄漏后随洪水扩散，污染周边水源和土壤。

3)工程地质

软土(如淤泥、泥炭土)承载力低、压缩性高，若未进行充分处理，油罐、加油机基础会缓慢沉降，导致油罐倾斜、输油管道断裂，引发油品泄漏；长期沉降还会使站房墙体开裂、地面不平等，影响正常运营。

遇水后黄土结构会迅速破坏，发生显著沉降。若加油站位于此类区域，暴雨或管道漏水会导致地基湿陷，造成油罐罐体变形、人孔盖错位，甚至油罐从基础上倾覆；湿陷还会破坏地下输油管线，油品渗入土壤后难以清理，污染环境。

若地基由不同性质土层(如黏土与砂石混合分布)组成，受力后会出现不均匀沉降，导致罩棚立柱倾斜、加油机底座开裂；严重时会拉断油罐与加油机之间的连接管线，引发油品泄漏，遇火源即可能爆炸。

根据皓筠工程设计有限公司编制的《合水县城北综合能源服务站建设项目工程地质勘察报告》，建设工程场地层稳定，无不良地质现象，场地稳定，适宜建筑。

4)地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它能破坏建筑物，进而威胁设备和人员的安全。该项目抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第三组，场地特征周期值为0.45s；场地工程地质条件简单，场地较平坦，水文地质条件简单，无大的不良地质作用，场地稳定性较好，场地属于建筑抗震一般地段，宜于建筑。该项目新增建(构)筑物按6度设防，能够满足安全要求。

5)气象

强降雨会导致加油站场地积水，若排水不畅，积水可能淹没油罐操作井、加油机底部，导致设备短路损坏；雨水渗入油罐呼吸阀或计量口，会污染油品质量，影响销售；持续暴雨还可能冲刷站区边坡，导致围墙坍塌、地面沉降，威胁油罐基础安全。

该项目地区高温可引发人员中暑，还可使可燃物质的挥发速度加快，增加发生火灾、爆炸的危险；低温则可能冻伤作业人员。由于近年来气候变化较大，合水县冬季寒冷，夏季炎热。

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，该项目的室外设备、电气设施和建(构)筑物等，可能受到直击雷的危害。该项目新增的室外设备、电气设施等按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)设计避雷设施，确保有效防止雷电造成的危害。

综上所述，该项目所在区域不存在极度恶劣的气候条件和地质条件，需要注意的是合理规划站场的排水系统，建(构)筑物的基础设施及防雷设施的日常维护与保养。

7.1.6 主要技术、工艺是否成熟可靠

该项目采用密闭式卸油和潜油泵加油相结合的工艺；设置卸油、加油油气回收系统，既安全，又节约。

油品储存采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油罐直埋地下，在国内已有大量使用。项目埋地储油罐严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求设计施工，全面完善油罐防漂浮、防上浮安全防护体系，储油罐采用埋地式安装，罐体埋设深度满足规范要求，罐体周边及底部采用级配砂石分层回填夯实，回填密实度达标，有效增强罐体与土体的贴合度和整体稳定性，提升罐体抗浮抗压能力；此套工艺为国内普遍采用的工艺，操作方便。

充电桩所有电气接线、接口、接线盒规范整齐，无裸露线路、破损线缆、虚接接头等问题，杜绝线路接触不良产生电火花。同时，充电桩区域与加油、加气易燃易爆危险区域保持规范安全间距，规避可燃气体扩散聚集引发电气燃爆风险。区域内电气设备均做接地、跨接处理，静电导出通畅，可有效消除静电积聚产生的点火源。

为全面防范充电桩电气运行风险，项目充电桩供电系统配套完善漏电、过流、短路三重电气保护装置，保护装置选型合规、配置齐全、动作灵敏，可全方位保障电气设备及人员安全，满足安全生产运行条件。

综上所述，该项目主要技术、工艺安全可靠。

7.1.7 依托原有生产、储存条件的，其依托条件是否安全可靠

该项目所有设备设施均为新建，安全可靠。

7.2 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

7.2.1 加油站安全设施的施工质量情况

该项目为新建项目，现已建设完成。陕西新园州生态建设有限公司承担项目安全设施设计及施工图设计，甘肃衡胜建筑工程有限公司承担项目土建施工，四川圣宁融创建设集团有限公司承担项目土建施工及设备安装施工，甘肃中研工程咨询有限公司承担项目工程监理。

该项目于2026年4月完成施工建设，建设项目的安全设施的设计、施工、设备安装均由有资质单位进行。建设单位组织设计、施工、监理、勘察单位进行了联合验收。设计单位对工程质量进行检查，并出具了工程质量检查报告；施工单位按照设计图纸施工完毕，并出具了竣工图纸及工程竣工报告；监理单位出具了监理总结。详见附件。

综上所述，可知该工程施工质量合格，达到竣工验收条件。

7.2.2 加油站安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

该项目SF双层罐由山东恒立鑫钢结构有限公司生产并出具了产品质量证明书，燃油加油机由广东贝林能源设备有限公司生产并出具了产品合格证书。

该项目防雷电装置经过甘肃无为防雷技术有限责任公司进行检测，并出具了《雷电防护装置新建检测报告》(1272021002)[2026]新检0021号，检测报告结论为合格。

7.2.3 安全设施试生产(使用)前的调试情况

该项目在建设单位、施工单位、监理单位等有关人员的严密监控下进行了调试，作业设备运行平稳，配电设备、仪表等运行正常。

在调试期间施工单位及时沟通解决存在的问题，监理单位也不定期对运行状况进行了监理，从工程质量、安全、消防等方面进行了观察，其运行状况良好，满足设计要求及国家相关规定，企业进行试运行，并出具试运行总结。

7.3 安全生产条件的分析结果

7.3.1 加油站采用(取)的安全设施情况

该项目《安全设施设计》中安全设施的落实及采纳情况详见表7.3.1：

表7.3.1安全设施的落实及采纳情况

| 序号 | 《安全设施设计》中的安全对策和建议 | 实际采纳情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺系统 |  |  |  |
| 1.工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |  |
| 1 | - 该项目在通气管口安装阻火器防止外部火焰窜入汽油罐和柴油罐。项目设置切断阀、阻火器见表4.1-1。 - 该项目选购的加油机必须带有本安型人体静电释放器，本安型人体静电释放器安装于两个加油枪的中间位置。 - 卸油区设置一台带有蜂鸣报警的本安型人体静电释放器(距离卸油口及油罐1.5m之外)、静电接地仪(使用时要接地放置)。 - 加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min。 - 加油机的进口管道上设置防撞事故自动切断阀；加油枪设防拉断紧急切断阀。 - 加油机底部的供油管道上设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。 - 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。卸油接口装设快速接头及密封盖。 - 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管，其体电阻率小于108Ω，表面电阻率小于1010Ω，或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。 - 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 - 加油岛两端分别设防0.5m高防撞柱。 - 罐区设置DN57通气管，并高出地面4m。 - 汽油油罐设2个集中通气管，通气管管口设置1个呼吸阀和1个防雨型阻火器；柴油油罐分别设2个通气管，每个通气管管口设置1个防雨型阻火器。油气回收系统设1个通气管，并设有1个防雨型阻火器。 - 汽油罐和柴油罐在进行开挖、回填、沉降时设置地锚和束带，油罐周边填沙，防止油罐上浮。油罐的顶部覆土厚度不小于0.5m。油罐的周围，回填中性沙或细土，其厚度不小于0.3m。 - 油罐池每个油罐设置防渗漏在线监测系统，管道监测口在进出油管最低点，即操作井内，在线监测信号传输至控制室控制柜声光报警仪，若发生渗漏以便人员及时发现。 - 检测立管设置要求：检测立管采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm；检测立管须位于油罐顶部的纵向中心线上；检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖；检测立管须满足人工检测和在线监测的要求，并保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 - 加油作业区与辅助服务区之间设置界限标识。 - 加油站出入口设减速带。 - 进入站内的汽车车速不得超过5km/h。 - 作业区人员上岗时应穿防静电工作服、防静电工作鞋。不在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。 - 在竣工后对油罐安装的密闭性能进行检查；对油罐的储存量应严格按国家有关规定执行。 - 加油站清洗油罐后的油渣废液属于易燃易爆有毒有害的危化品，由油罐清洗单位拉回进行安全有效的统一处理。 运营期间对加油机定期进行校验，加强维护保养，使其完好率和泄漏率都达到规定要求。 | - 该项目在通气管口安装阻火器防止外部火焰窜入汽油罐和柴油罐。 - 该项目加油机带有本安型人体静电释放器，本安型人体静电释放器安装于两个加油枪的中间位置。 - 卸油区设置一台带有蜂鸣报警的本安型人体静电释放器。 - 加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min。 - 加油机的进口管道上设置防撞事故自动切断阀；加油枪设防拉断紧急切断阀。 - 加油机底部的供油管道上设有剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀有自动关闭功能。 - 油罐车卸油采用密闭卸油方式。卸油接口装设快速接头及密封盖。 - 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管。 - 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设。均采用性沙子填满、填实。 - 加油岛两端分别设有防0.9m高防撞柱。 - 罐区设置DN57通气管，并高出地面4m。 - 汽油油罐设2个集中通气管，通气管管口设置1个呼吸阀和1个防雨型阻火器；柴油油罐分别设2个通气管，每个通气管管口设置1个防雨型阻火器。油气回收系统设1个通气管，并设有1个防雨型阻火器。 - 汽油罐和柴油罐设置地锚和束带，周边填沙，防止油罐上浮。油罐的顶部覆土厚度0.6m。周围回填中性沙，其厚度不小于0.3m。 - 每个油罐设置防渗漏在线监测系统，在线监测信号传输至控制室控制柜声光报警仪。 - 检测立管采用钢管，直径为80mm，壁厚4mm；检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上；底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖； - 加油作业区与辅助服务区之间设置界限标识。 - 加油站出入口未设减速带。 - 站内有限速标志。 - 作业区人员配备了穿防静电工作服、防静电工作鞋。 - 该公司油罐安装的密闭性能进行检查； - 加油站清洗废液由油罐清洗单位拉回进行安全有效的统一处理。 | 已落实 |
| 2 | 防爆措施 - 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.7条的规定，该站爆炸危险区域内的电气设备选型按照GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求来选定。 - 防爆区域内仪表均选用防爆型，加油机采用防爆电机等级不低于ExdⅡAT3，静电接地报警仪防爆等级为ExdⅡAT3级。 - 防爆工具：站区配备一定数量的防爆工具，以便在检修或系统维护时确保安全操作。 | - 该加油站危险区域电气设备符合GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。 - 2)加油机采用防爆电机等级为ExdⅡBT4，静电接地报警仪防爆等级为ExdⅡBT4级。 - 站区配备一定数量的防爆工具，以便在检修或系统维护时确保安全操作。 | 已落实 |
| 3 | 防腐 - 卸油、通气、油气回收管道等均采用钢制管道，非埋地无缝钢管(指：通气管地面以上部分、卸油口箱内及操作井内管线、法兰等)需做加强级防腐处理，采用环氧煤沥青漆防腐工艺，管道防腐前的除锈等级为St3级，然后采用环氧煤沥青防腐漆做加强级防腐绝缘层保护。 - 潜油泵腐蚀主要发生在与介质接触的部分，如叶轮、蜗壳等，通常在高温、高压、高速旋转的情况下运行，其外部涂有防腐耐磨涂层，具有良好的耐热性、抗压性和抗磨损性等，可提高材料的抗腐蚀性和耐磨性。 | - 卸油、通气、油气回收管道等均采用钢制管道，并采用环氧煤沥青防腐漆做加强级防腐绝缘层保护。 - 潜油泵腐蚀主要发生在与介质接触的部分符合要求 | 已落实 |
| 4 | 防毒 站区配备2具正压式呼吸器和2台便携式可燃气体检测仪，避免事故状态下产生的有害气体对人员的窒息伤害。 | 该项目配备了正压式呼吸器和便携式可燃气体检测仪。 | 已落实 |
| 5 | 防泄漏 - 选择密封性能好的设备与阀件。 - 双层罐泄漏检测仪。 - 油气回收系统。 - 液位报警功能的液位仪。 - 油罐、双层管道防泄漏自动检测。 - 采用双层SF地埋式油罐。 - 选用热塑性塑料管道，外层设防渗套管。 - 系统试压及吹扫。 | - 加油站设备与阀件的选择符合要求。 - 设有双层罐泄漏检测仪。 - 设有油气回收系统。 - 设有液位报警功能的液位仪。 - 油罐、双层管道防泄漏有自动检测功能。 - 采用双层SF地埋式油罐。 - 采用热塑性塑料管道，外层设防渗套管。 - 系统进行了试压及吹扫。 | 已落实 |
| 6 | 泄压和止逆设施 油罐区设有通气管，通气管管口高4m。通气管管口不得设雨罩等改变放散气流垂直向上的装置。通气管采用耐腐蚀、抗压强度高的钢管，底部采取排污措施。 | 油罐区设有通气管，通气管管口高4m。并设有防雨型阻火器。 | 已落实 |
| 2.正常工况和非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |  |
| 7 | 正常情况 1)卸油管设有防溢流阀，油罐设有高、低液位报警； 2)埋地油罐设有渗漏检测仪； 3)加油管道在最低点设有在线检漏系统。 4)加油软管上设有安全拉断阀； 5)加油泵的电源设置紧急切断装置。 | - 卸油管设有防溢流阀，油罐设有高、低液位报警； - 埋地油罐设有渗漏检测仪； - 加油管道在最低点设有在线检漏系统。 - 加油软管上设有安全拉断阀； - 加油泵的电源设置紧急切断装置。 | 已落实 |
| 8 | 非正常情况 1)油罐车卸油时，油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，卸油防溢流阀自动停止油料继续进罐。 2)埋地油罐和埋地加油管道发生泄漏时，渗漏检测仪报警，提示工作人员采取安全措施。 3)加油时加油软管上设置的安全拉断阀，可防止加油枪受外力拉扯断裂油品泄漏。 4)加油站发生火灾或爆炸事故时，可利用设置紧急切断装置，将潜油泵切断供油。 | 1)油罐设有液位报警联锁系统。 2)设有渗漏检测仪报警，具有提示功能。 3)加油时加油软管上设置的安全拉断阀，可防止加油枪受外力拉扯断裂油品泄漏。 4)设置紧急切断装置，紧急情况可以将潜油泵切断供油。 | 已落实 |
| 二、总平面布置 |  |  |  |
| 1.建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施 |  |  |  |
| 9 | 东侧为圣象大道(G211国道)，路东为零散民房，路北为架空电力线路(无绝缘层，杆高29m)及砖砌民房，西侧及南侧有零散民房。 | 该项目东侧为圣象大道为零散民房，北为架空电力线路(无绝缘层，杆高29m)及砖砌民房，西侧及南侧有零散民房。 | 已落实 |
| 2.站内设施平面及竖向布置 |  |  |  |
| 10 | 1)加油加气区位于站区中间位置，设加油加气罩棚1座，罩棚下设加油岛4座、加气岛2座，每个加油岛布置1台加油机，设2台四枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机和2台双枪LNG加液机；加油作业区与辅助服务区之间设有界线标识，加油作业区内未设有“明火地点”或“散发火花地点。 2)油罐区位于站区西北侧，设4台地下卧式储罐(其中2个单罐容积为30m3的汽油罐，2个单罐容积为30m3的柴油罐)，卸油口布置在罐区东侧、通气管及油气回收系统布置在罐区西侧； 3)LNG罐区位于站区西南侧，设一台60m3的LNG立式储罐和一套LNG潜液泵撬等；罐区四周设置围堰，围堰采用不燃烧实体材料；围堰内设置集液池，在围堰南北两侧设置两处安全通道； 4)充电区位于油罐区东侧，设2台充电桩，充电区两侧设有防撞柱。 5)洗车区位于LNG罐区东侧，设有全自动洗车房1座。 6)站房(二层)布置在站区西侧，砖混结构，设办公室、营业厅、配电及控制室、值班室、卫生间、储藏间等功能用房。 7)该站出入口分开设置，设两个出入口，在圣象大道设置一个进口和一个出口；面向圣象大道一侧无围墙，与公路连接处为混凝土地面。站内道路呈环形布置，单车道宽4m，转弯半径为15m，可满足车辆进出畅通无阻，人流、车流互不干扰。 8)该站在站区西侧和南北侧设置高度为2.2m的不燃烧体实体围墙，以防止无关人员进入，可以很大程度的减少外来事故隐患。 9)站内路面不设置地沟和窨井，引入电缆的地沟采用黄沙封堵。 10)加油岛的地坪高0.2m； 11)加油岛两端的宽度为1.5m； 12)加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部0.7m； 13)靠近岛端部的加油岛上的工艺设备有防止车辆误碰撞的防撞柱和警示标识。采用钢管防撞柱，其钢管的直径不小于100mm，高度0.5m，并设置牢固。 14)充电机布置便于车辆充电； 15)采用接线端子与配电系统连接； 16)充电机金属壳体设置接地端子(螺栓)，并有接地标志，保护接地端子应可靠接地； 17)充电机垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差不大于5°； 18)室外安装的非车载充电机基础高出充电站地坪0.2m及以上；充电机附近设置防撞栏，其高度为0.8m。 | 1)加油加气区位于站区中间位置，设加油加气罩棚1座，罩棚下设加油岛4座、加气岛2座，每个加油岛布置1台加油机，设2台四枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机和2台双枪LNG加液机；加油作业区与辅助服务区之间设有界线标识，加油作业区内未设有“明火地点”或“散发火花地点。 2)油罐区位于站区西北侧，设4台地下卧式储罐(其中2个单罐容积为30m3的汽油罐，2个单罐容积为30m3的柴油罐)，卸油口布置在罐区东侧、通气管布置在罐区西侧； 3)LNG罐区位于站区西南侧，设一台60m3的LNG立式储罐和一套LNG潜液泵撬等；罐区四周设置围堰，围堰采用不燃烧实体材料；围堰内设置集液池，在围堰南北两侧设置两处安全通道； 4)充电区位于油罐区东侧，设2台充电桩，充电区两侧设有防撞柱。 5)洗车区位于LNG罐区东侧，设有全自动洗车机1座。 6)站房(二层)布置在站区西侧，砖混结构，设办公室、营业厅、配电及控制室、值班室、卫生间、储藏间等功能用房。 7)该项目出入口分开设置，设两个出入口，在圣象大道设置一个进口和一个出口；面向圣象大道一侧无围墙，与公路连接处为混凝土地面。站内道路呈环形布置，单车道宽4m，转弯半径为15m。 8)该项目在站区西侧和南北侧设置高度为2.2m的不燃烧体实体围墙。 9)站内路面不设置地沟和窨井，引入电缆的地沟采用黄沙封堵。 10)加油岛的地坪高0.23m； 11)加油岛两端的宽度为1.3m； 12)加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部2.5m； 13)靠近岛端部的加油岛上的工艺设备有防止车辆误碰撞的防撞柱和警示标识。采用钢管防撞柱，其钢管的直径为100mm，高度0.9m，并设置牢固。 14)充电机布置便于车辆充电； 15)采用接线端子与配电系统连接； 16)充电机金属壳体设置接地端子(螺栓)，并有接地标志，保护接地端子可靠接地； 17)充电机垂直安装于与地平面垂直的立面； 18)室外安装的非车载充电机基础高出充电站地坪0.2m及以上；充电机附近设置防撞栏，其高度为0.8m。 | 充电区安装3台充电桩，已要求拆除对安装的一台。 |
| 3.平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况 |  |  |  |
| 11 | 设备设施之间的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)规范中规定的距离。 | 该项目设备设施之间的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)规范中规定的距离。 | 已落实 |
| 4.站区消防道路、安全疏散通道及进出口的设置情况 |  |  |  |
| 12 | 该站出入口分开设置，设两个出入口，在圣象大道设置一个进口和一个出口，可满足车辆进出畅通无阻；进站道路的坡度不小于千分之三，不大于百分之八，站内道路呈环形设计，站内道路均采用不发火的混凝土硬化面。站内单车道宽4m，转弯半径为15m。 | 该项目出入口分开设置，设两个出入口，在圣象大道设置一个进口和一个出口，可满足车辆进出畅通无阻；站内单车道宽4m，转弯半径为15m。 | 已落实 |
| 三.设备及管道 |  |  |  |
| 1. 设备的选择 |  |  |  |
| 12 | 油罐采用双层SF地埋式非承重油罐，油罐设置人孔，油罐壁钢板公称厚度6mm。钢制油罐的设计内压不低于0.1MPa，项目建成后油罐做水压试验，油罐试验压力：正压0.1MPa，负压-0.03MPa。满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。油罐内设三道加强筋。 | 该项目油罐采用双层SF地埋式非承重油罐，油罐设置人孔，油罐壁钢板公称厚度6mm。钢制油罐的设计内压不低于0.1Mpa。 | 已落实 |
| 2. 设备的防护 |  |  |  |
| 13 | - 汽油罐和柴油罐为SF双层非承重油罐，埋地设置，油罐满载重量约为370kN，采用地锚和束带防上浮措施。油罐顶部履土厚度不小于0.5m，且罐周围填有0.5m厚的细砂。 - 埋地油罐的人孔设操作井。 - 油罐设带有液位报警功能的液位计。油料达到油罐容积90%的液位时触动高液位声光报警，当油料达到油罐容积95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐。 - 油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022的有关规定，防腐等级不低于加强等级。 - 埋地油罐顶面用钢筋混凝土材料处理，加强油罐承压能力。 - 油罐操作井油气集聚需临时采取的防控措施。 a.操作井打开前做好加油现场警戒工作，用警示锥或隔离带将人员、车辆隔离于2～3m外。 b.通风管必须使用非棉质、非塑料的不能产生静电的消防软管。 c.操作人员必须穿戴防静电工作服，通讯、电器设备不得带入现场 d.定期对操作井进行维护保养，保证操作井卫生清洁，无积水，无管线、零部件脱落。 e.操作结束后应先关闭外接电源和操作井井盖，再清理加油现场。 - 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，须采取相应的防渗措施。 - 加油站埋地加油管道采用双层管道。双层管道系统的最低点设检漏点；双层管道坡向检漏点的坡度不小于5‰，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现，管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。 - 油罐进油管伸至罐内距罐底50mm-100mm处。进油立管的底端为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；罐内潜油泵的入油口须高于罐底150mm-200mm。 - 设计过程采用的其他标准如下： a.管道标准：管道采用《热塑性塑料管材通用壁厚表》(GB/T 10798-2001)；弯头等管件标准采用《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T12459-2017)。 b.法兰、垫片及紧固件标准：《钢制管法兰.垫片.紧固件》(HG/T20592~20635-2009)、《石油化工钢制管法兰用非金属平垫片》(SH/T 3401-2013)和《石油化工钢制管法兰用紧固件》(SH/T 3404-2013)等。 c.阀门标准：采用《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-2015)；阀门结构长度采用GB12221；阀门型号采用JB308和中国阀门协会CVA标准。本工程采购的管材、阀门、管件均应带有材质证明及合格证。外观检验不得有裂纹、气孔、夹渣、重皮、褶皱等缺陷。阀门安装前按照相关规范进行压力试验。 d.各阀门采用不同的颜色和不同几何形状的标志，有表明开、闭状态的标志。 e.管道施工按照有关标准、规范进行施工、检验、验收、试压、吹扫和静电接地。 - 油品运输车辆需配备罐体安全装置(如阻火器、呼吸阀、紧急切断阀、液位计、压力表等)、防火防爆设备(如车载灭火器、倒静电拖地带和罐体静电接地装置等)、应急设备(如密封垫、捆扎带等堵漏工具、防护装备、应急照明等)和警示标识等。 | - 汽油罐和柴油罐为SF双层非承重油罐，埋地设置,油罐顶部履土厚度不小于0.5m。 - 埋地油罐的人孔设操作井。 - 油罐设带有液位报警功能的液位计。 - 油罐的外表面有防腐设计 - 埋地油罐顶面用钢筋混凝土材料处理，加强油罐承压能力。 - 油罐操作井油气集聚有采取的防控措施。 - 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采取相应的防渗措施。 - 加油站埋地加油管道采用双层管道。管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。 - 油罐进油管符合相关规定 - 管道、阀门、法兰、垫片的设计、选择、施工符合相关标准。 - 油品运输车辆的安全配置配备符合要求。 | 已落实 |
| 四.电气 |  |  |  |
| 1、供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |  |
| 14 | - 该项目自控系统、应急照明负荷为二级，其他用电负荷为三级。 - 该项目供电电源引自站外的10kV高压线路，通过站内设置的一台容量为200kVA的工艺箱变及一台400kVA的充电专用箱变变压至380/220V，埋地敷设至站内充电桩和配电室低压配电系统，供全站动力及照明用电，配电系统采用TN-S系统。 - 该项目液位仪控制器、渗漏检测控制器、在线监测控制器等重要负荷安装在监控机柜内，由UPS不间断电源供电，UPS设置在站房办公室内，供电时间不小于120min，UPS总容量为6kVA，UPS能满足该项目的用电需要。 - 站房南侧设置一台100kW室外柴油发电机，作为备用电源，以保证紧急情况下为自控系统、报警系统等供电。柴油发电机在测试停电连锁启动系统正常后，将控制开关切于自动位置后，柴油发电机即可自行联锁启动，柴油发电机排烟口设置阻火装置。 | - 该项目自控系统、应急照明负荷为二级，其他用电负荷为三级。 - 该项目供电电源引自站外的10kV高压线路，通过站内设置的一台容量为200kVA的工艺箱变及一台400kVA的充电专用箱变变压至380/220V，埋地敷设至站内充电桩和配电室低压配电系统，供全站动力及照明用电，配电系统采用TN-S系统。 - 该项目液位仪控制器、渗漏检测控制器、在线监测控制器等重要负荷安装在监控机柜内，由UPS不间断电源供电，UPS设置在站房办公室内，供电时间不小于120min，UPS总容量为4kVA，UPS能满足该项目的用电需要。 4)该项目取消柴油发电机。 | 设置了UPS不间断电源。取消了柴油发电机，已出具设计变更。 |
| 2、爆炸危险区域内电气设备选型 |  |  |  |
| 15 | 1)该项目油罐区、加油区为爆炸危险区域，其电气设备的选型选用隔爆型，设备防爆等级不低于ExdⅡAT3。防爆区域照明灯具防护等级室内不低于IP54，室外不低于IP65。安装灯具时，在灯口进线处应采用石棉做隔热保护。照明系统主线路选用电缆直埋敷设，入户及引出地面处加装保护钢管并用防爆胶泥封堵，室内采用电缆或电线穿钢管明装敷设，钢管配线在不同的区域之间加装防爆隔离密封装置。 2)在正常照明故障时可能发生危险的重要场所，如配电室、罩棚设A类应急照明，应急照明灯具内部不设置蓄电池，由集中电源供电，集中电源自带蓄电池组，应急时间不少于90min。罩棚应急照明吸顶安装，站房、配电室应急照明沿墙安装，高度为2m。 3)电气线路的防爆设计 a：防爆区内所有电气线路穿钢管沿墙明敷。b：照明线路为BV导线，动力线路为YJV电缆穿钢管，钢管穿越相邻不同等级的场所之间做隔离密封措施。设备供电点处缆线套防护软管。防爆场所用电设备电缆穿镀锌钢管至用电设备段加防爆隔离密封盒及防爆挠性连接管。钢管进入防爆电气设备带隔离密封装置。 4)现场仪表根据危险区域划分等级选用隔爆型、本安型，仪表电线接口与导线保护管之间用防爆挠性管连接，项目根据防爆区域选用电气设备，详见下表。 5)爆炸危险场所电气设备设计采用隔爆型，防爆电气设备引入电缆时采用防爆密封圈挤紧或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔做防爆密封圈，也做密封封堵。 | 1)该项目油罐区、加油区为爆炸危险区域，设备防爆等级为ExdⅡBT4。照明系统主线路选用电缆直埋敷设，入户及引出地面处加装保护钢管并用防爆胶泥封堵，室内采用电缆或电线穿钢管明装敷设，钢管配线在不同的区域之间加装防爆隔离密封装置。 2)在正常照明故障时可能发生危险的重要场所，由集中电源供电，集中电源自带蓄电池组，应急时间不少于90min。罩棚应急照明吸顶安装，站房、配电室应急照明沿墙安装，高度为2m。 3)电气线路的防爆设计 a：防爆区内所有电气线路穿钢管沿墙明敷。b：照明线路为BV导线，动力线路为YJV电缆穿钢管，钢管穿越相邻不同等级的场所之间做隔离密封措施。设备供电点处缆线套防护软管。防爆场所用电设备电缆穿镀锌钢管至用电设备段加防爆隔离密封盒及防爆挠性连接管。钢管进入防爆电气设备带隔离密封装置。 4)现场仪表根据危险区域划分等级选用符合要求的电气设备。 5)爆炸危险场所电气设备采用隔爆型，防爆电气设备引入电缆时采用防爆密封圈挤紧或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔做防爆密封圈，也做密封封堵。 | 已落实 |
| 3、防雷、防静电接地系统 |  |  |  |
| 15 | - 依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)的相关规定。该项目罩棚等具有爆炸危险环境的构筑物按第二类防雷构筑物，站房为第三类防雷建筑物。供配电系统采用TN-S系统。防雷接地与电气系统接地、工艺设备管道防静电接地共用接地装置，并形成接地网，各装置(单元)的静电接地设施与接地网相连，接地网接地电阻按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。 - 储罐接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于4Ω。 - 站内通气管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 - 站内站房和罩棚等建筑物防直击雷采用接闪带(网)保护。罩棚接闪带连接线网格网格不大于12000mm×8000mm，罩棚采用安装支架及主檩上敷设的热镀锌圆钢做为接闪带，接闪带采用热镀锌专门夹式支持码支持。 - 站房利用主筋作防雷引下线，罩棚利用钢柱做防雷引下线，均与接地网焊接连接。 - 站房避雷网安装在女儿墙上，接闪带连接线网格不大于16000mm×24000mm。 - 站房和罩棚引下线不少于两根，站房防雷引下线断接卡设置6个，罩棚防雷引下线断接卡设置6个；充电区防雷引下线断接卡设置2个；站房引下线沿建筑物四周均匀或对称布置，站房引下线间距不大于25m，罩棚引下线间距不大于18m。 - 高出罩棚或站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。 - 汽柴油卸车场地设卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 - 工艺管线上的法兰两侧接地线跨接并重复接地。 - 站内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共享接地装置，接地电阻不大于4Ω。 - 油气回收装置及油气管线等进行可靠防雷、防静电接地，保证油气回收装置的安全。设备外壳采用不锈钢板制作，符合防护、阻燃、实体的材料要求，设置有通风窗，处气孔。制冷系统排气管道的最高温度不大于120°C，真空泵出入口安装管道阻火器。 - 所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均按规程接地。信息系统采用铠装电缆，其配线电缆金属外皮两端、护钢管两端均接地。其首末端与电子器件连接时，安装与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 - 在爆炸危险区域内的管道上的法兰、胶管两端等连接用金属线跨接(法兰连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接)。 - 电气接地符合下列规定： 1)防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定； 2)当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不大于4Ω。 - 当信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，设计安装与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 - 该项目采用导静电的热塑性塑料管道，导电内衬接地。 - 该项目在卸油口等场所设置静电接地检测器。利用夹体结构成杠杆，使夹子头部的破漆针具有超强压力，破除锈的阻隔。通过破漆针、夹体、导线至桩的有效连接静电接地报警器，使储罐和大地等位连接，将静电导出。 - 凡突出屋面的所有金属构件、金属管道均与避雷带可靠焊接。 - 工艺管道的始、末端及分支处做接地，管道间采用40×4镀锌扁钢做跨接线与管道可靠焊接并接地；油罐的罐体、通气管等金属部件与接地网做电气连接，油罐接地点不少于两处。 - 进户线做重复接地。电缆保护管、电缆金属外皮等均接地。进入防爆区域的电缆(线)保护管用防爆胶泥密封。 - 刚出地面的通气口与接地网相连，做良好的电气连接。 - 凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均做可靠接地。 # 建设项目竣工后应进行防雷防静电检测。 | - 该项目罩棚等具有爆炸危险环境的构筑物按第二类防雷构筑物，站房为第三类防雷建筑物。供配电系统采用TN-S系统。防雷接地与电气系统接地、工艺设备管道防静电接地共用接地装置，并形成接地网，各装置(单元)的静电接地设施与接地网相连。 - 储罐接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于4Ω。 - 站内通气管在接入全站共用接地装置，未单独做防雷接地。 - 站内站房和罩棚等建筑物防设置防直击雷采用接闪带(网)保护。 - 站房利用主筋作防雷引下线，罩棚利用钢柱做防雷引下线，均与接地网焊接连接。 - 站房避雷网安装在女儿墙上。 - 站房和罩棚引下线不少于两根，站房防雷引下线断接卡设置6个，罩棚防雷引下线断接卡设置6个；充电区防雷引下线断接卡设置2个；站房引下线沿建筑物四周均匀或对称布置，站房引下线间距不大于25m，罩棚引下线间距不大于18m。 - 高出罩棚或站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。 - 汽柴油卸车场地设卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 - 工艺管线上的法兰两侧接地线跨接并重复接地。 - 站内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共享接地装置。 - 油气回收装置及油气管线等进行可靠防雷、防静电接地，保证油气回收装置的安全。 - 所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均按规程接地。信息系统采用铠装电缆，其配线电缆金属外皮两端、护钢管两端均接地。 - 在爆炸危险区域内的管道上的法兰、胶管两端等连接用金属线跨接。 - 防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置； - 当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不大于4Ω。 - 当信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，设计安装与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 - 该项目采用导静电的热塑性塑料管道，导电内衬接地。 - 该项目在卸油口等场所设置静电接地检测器。 - 凡突出屋面的所有金属构件、金属管道均与避雷带可靠焊接。 - 工艺管道的始、末端及分支处做接地，管道间采用40×4镀锌扁钢做跨接线与管道可靠焊接并接地； - 进户线做重复接地。电缆保护管、电缆金属外皮等均接地。进入防爆区域的电缆(线)保护管用防爆胶泥密封。 - 刚出地面的通气口与接地网相连，做良好的电气连接。 - 凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均做可靠接地。 | 已落实 |
| ### 4、其他电气安全措施 |  |  |  |
| 16 | - 项目所购置的电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。 - 建立电气岗位操作规程，对工人进行教育、培训，使其按规范、制度进行操作，防止出现没有安全保护措施、无人监护、不停电验电、不挂地线、不设遮拦、不挂警示牌等违章操作。 - 定期对电力线路检查，保证电力线路、电力设备的保护措施完好。 - 定期对电气设备进行检查，保证电气设备保护设施的完好，严禁带病作业。 - 电气设备和手持电动工具要采取漏电保护、接地保护、过载保护、电气隔离、屏护等措施。 - 保护接地、防雷接地装置定期检测，确保接地电阻值符合规范要求。 - 电缆、电线用的管沟、槽等出、入口处采取防止小动物进入的措施，以防止老鼠咬坏电缆，防止蛇、猫等造成电气设备的短路。防止雨、雪进入室内是为了保证电气设备运行的安全。小动物是指麻雀、老鼠、猫、蛇等，也包括可能引起电气设备事故的比较大的飞虫。 - 配电保护符合以下要求： a.配电线路装设短路保护和过负荷保护。 b.配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性应具有选择，且各级之间能协调配合，非重要负荷的保护电器，采用部分选择或无选择性切断。 c.用电设备末端配电线路的保护，符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的有关规定。 d.除当回路相导体的保护装置能保护中性导体的短路，而且正常工作时通过中性导体的最大电流小于其载流量外，采取当中性导体出现过电流时能自动切断相导体的措施。 | - 项目涉及的电气设备具有国家指定机构的安全认证标志。 - 建立有电气岗位操作规程，对工人进行教育、培训，使其按规范、制度进行操作，防止出现没有安全保护措施、无人监护、不停电验电、不挂地线、不设遮拦、不挂警示牌等违章操作。 - 有定期对电力线路检查，保证电力线路、电力设备的保护措施完好。 - 有定期对电气设备进行检查，保证电气设备保护设施的完好，严禁带病作业。 - 电气设备和手持电动工具有漏电保护、接地保护、过载保护、电气隔离、屏护等措施。 - 保护接地、防雷接地装置有定期检测，确保接地电阻值符合规范要求。 - 电缆、电线用的管沟、槽等出、入口处采取防止小动物进入的措施，以防止老鼠咬坏电缆，防止蛇、猫等造成电气设备的短路。 - 配电保护符合以下要求： a.配电线路装设短路保护和过负荷保护。 b.配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性具有选择，且各级之间能协调配合，非重要负荷的保护电器，采用部分选择或无选择性切断。 c.用电设备末端配电线路的保护，符合现行国家标准规定。 d.除当回路相导体的保护装置能保护中性导体的短路，而且正常工作时通过中性导体的最大电流小于其载流量外，采取当中性导体出现过电流时能自动切断相导体的措施。 | 已落实 |
| 五、自控仪表及安防监控 |  |  |  |
| 1.应急或备用电源的设置 |  |  |  |
| 17 | 站内设置UPS不间断供电电源，供电时间不小于120min，以保证应急照明等重要负荷在断电后能继续运行，防止数据丢失。 | 站内设置UPS不间断供电电源，供电时间不小于120min，以保证应急照明等重要负荷在断电后能继续运行，防止数据丢失。 | 已落实 |
| 2. 自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |  |
| 18 | 1)该项目选用潜油泵式加油工艺，该工艺可实现防满溢功能。潜油泵的控制系统能够监控马达的电力消耗，若遇其他故障使罐内油被抽空，潜油泵就会停机同时显示油罐抽空信息，潜油泵就会停机同时显示油罐抽空信息。 2)汽油、柴油罐设置高低液位报警功能的液位检测系统，并设置有防满溢措施，当油料达到油罐容积90%的液位时触动高液位声光报警，当油料达到油罐容积95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐。当油料液位高度低于0.4m时，能触动低液位报警装置，潜油泵联锁将会自动停运，此时操作人员停止加油操作，待卸油进罐。 3)该项目采用加、卸油油气回收系统。液位仪控制器、渗漏检测控制器、在线监测控制器安装在控制室监控机柜内，电源引自机柜内UPS插座。加油机底部设剪切阀，在加油机被碰撞或发生火灾时可切断进油管线；加油机设置加油机一键断电装置，加油枪设置防拉断阀，能防止软管意外拉拽断裂造成的泄漏事故。 4)埋地油罐须采用专业厂家制作的合格产品，其壁厚不小于6mm。 5)埋地油罐防腐前，建设单位须组织有关专业人员，对油罐的质量状况进行现场检验和评定。 检验和评定的工作内容包括： a.核实油罐的技术参数、生产日期和使用历史等文件资料； b.检查罐体的结构与腐蚀状况； c.作出是否能够满足设计合理使用年限的评定结果； d.提出尚需采取的技术措施及施工注意事项。 6)埋地油罐装设的液位自动监测系统，须具有油罐渗漏的监测功能和高低液位报警功能。 7)液位自动监测系统的渗漏检测分辨率不大于0.8L/h。高液位报警系统的最高液位设定，须满足报警2min后进油量不超过油罐的安全装油液位。 8)加油站埋地油罐的出油管道，须设防渗套管保护。 9)防渗套管的具体设计与施工，须符合下列规定： a.防渗套管须采用耐油、耐腐蚀、耐老化和满足强度要求的非金属管材。采用钢质防渗套管时，其壁厚不小于5mm； b.防渗套管的端部不能埋地，并严密封口； c.防渗套管的严密性检验及钢质防渗套管的外壁防腐，须按国家标准GB 50156中有关油品管道的规定执行。 10)工艺管道与防渗套管的二次保护空间，须采用液体传感器进行渗漏监测，传感器设置在各二次保护空间的最低处，并由具备相应功能的控制台进行在线分析和报警。 11)使用磁致伸缩液位仪：此仪器具有高精度和多功能的特性，‌能够进行高低液位报警，‌有效防止跑冒油现象的发生。‌能够及时准确地监测油罐内的油位情况，‌从而避免油罐被抽空。‌ 12)及时补充油料：‌每当储油罐的油快要见底时，要在车辆加油低峰期及时通过油罐车进行补油，‌确保加油站能够持续为顾客提供服务，避免在高峰时段因油罐空缺而导致的服务中断。 | 1)该项目选用潜油泵式加油工艺，该工艺可实现防满溢功能。 2)汽油、柴油罐设置高低液位报警功能的液位检测系统，并设置有防满溢措施，当油料达到油罐容积90%的液位时触动高液位声光报警，当油料达到油罐容积95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐。 3)该项目采用加、卸油油气回收系统。液位仪控制器、渗漏检测控制器、在线监测控制器安装在控制室监控机柜内，电源引自机柜内UPS插座。 4)埋地油罐须采用专业厂家制作的合格产品，其壁厚不小于6mm。 5)油罐的质量状况符合要求。 6)埋地油罐装设的液位自动监测系统，须具有油罐渗漏的监测功能和高低液位报警功能。 7)。高液位报警系统的最高液位设定，须满足报警2min后进油量不超过油罐的安全装油液位。 8)加油站埋地油罐的出油管道，须设防渗套管保护。 9)防渗套管的具设计与施工须符合规定。 10)工艺管道与防渗套管的二次保护空间，须采用液体传感器进行渗漏监测，传感器设置在各二次保护空间的最低处，并由具备相应功能的控制台进行在线分析和报警。 12)及时补充油料：每当储油罐的油快要见底时，要在车辆加油低峰期及时通过油罐车进行补油，确保加油站能够持续为顾客提供服务，避免在高峰时段因油罐空缺而导致的服务中断。 | 已落实 |
| 3. 安防监控系统 |  |  |  |
| 19 | - 该项目在罩棚、营业室设置ESD急停按钮，在事故发生时迅速切断动设备的电源，紧急切断系统只能在事故排除后手动复位。 - 该项目在站房、油罐区、充电区、洗车区和罩棚等设安防监控系统，可对加油区、站区出入口、卸油区等区域进行实时监控，并把视频图像信息传送至控制室监控中心，视频监控资料储存时间不得少于90天。 | - 该项目在罩棚、营业室设置ESD急停按钮，在事故发生时迅速切断动设备的电源，紧急切断系统只能在事故排除后手动复位。 2)该项目在站房、油罐区、充电区、洗车区和罩棚等设安防监控系统，可对加油区、站区出入口、卸油区等区域进行实时监控，并把视频图像信息传送至控制室监控中心，视频监控资料储存时间不得少于90天。 | 已落实 |
| 六.建、构筑物 |  |  |  |
| 1.防火、防爆、抗爆、防腐、耐火保护等设施 |  |  |  |
| 20 | - 站房为框架结构，耐火等级为二级，站房内设于灭火器等消防设施，可扑灭初期火灾；站房内设有电视监控系统用于24小时监测火灾等隐患，可及时发现初期火灾，避免出现更大险情。 - 罩棚承重结构所用的钢材须具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚须具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材须具有冷弯试验的合格保证，对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材须具有冲击韧性的合格保证。 - 罩棚顶棚采用无防火保护的钢结构。柱耐火等级为二级，柱耐火极限不应低于2.5h，屋盖钢网架构件均采用无防火保护的钢结构。所选用的钢结构防火涂料品种及涂层厚度由试验确定，所选用的钢结构防火涂料品种及涂层厚度由试验确定。 - 站区排水系统采用污废合流排水方式，污废水经污水管网排入成品玻璃钢化粪池，化粪池处理后排入市政污水管网，化粪池定期清掏；站房及罩棚屋面雨水采用有组织排放， - 柴油发电机位于站房南侧，耐火等级为二级，配备2具干粉灭火器，发电机设置通气管，通气管上设置阻火器，可防止烟火从管外进入，防止火灾爆炸事故的发生。 | - 站房为框架结构，耐火等级为二级，站房内设于灭火器等消防设施，可扑灭初期火灾；站房内设有电视监控系统用于24小时监测火灾等隐患，可及时发现初期火灾，避免出现更大险情。 - 罩棚承重结构所用的钢材须具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚须具有碳当量的合格保证。 - 罩棚顶棚采用无防火保护的钢结构。柱耐火等级为二级，柱耐火极限不低于2.5h，屋盖钢网架构件均采用无防火保护的钢结构。 - 站区排水系统采用污废合流排水方式，污废水经污水管网排入成品玻璃钢化粪池，化粪池处理后排入市政污水管网，化粪池定期清掏；站房及罩棚屋面雨水采用有组织排放。 5)该项目取消了柴油发电机。 | 已落实 |
| 2.通风、排烟、除尘、降温等设施 |  |  |  |
| 21 | 1)该项目加油区和油罐区等采用自然通风，配电室及控制室采用壁式排风扇机械通风，事故通风换气次数为12次/h，事故风机兼做排风机，卫生间采用天花板式排气扇机械通风。 2)施工期间，要求施工单位文明施工，实行现场封闭，采用密目安全网，降低粉尘向大气中的排放；定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除；施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面，自卸车、垃圾运输等运输车辆不允许超载；对于风速大于五级的天气对易产生扬尘的施工项目停止施工。 3)建筑物屋面重新处理，保温采用90mm厚憎水膨胀珍珠岩板保温， | 1)该项目加油区和油罐区等采用自然通风，配电室及控制室采用壁式排风扇机械通风，事故通风换气次数为12次/h，事故风机兼做排风机，卫生间采用天花板式排气扇机械通风。 2)建筑物屋面重保温采用膨胀珍珠岩板保温， | 已落实 |
| 七．其他防范设施 |  |  |  |
| 1.防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |  |
| 22 | 1)该项目设计场坪高于当地50年一遇的洪水位，能保证装置不受洪水的侵袭。即使遇洪水使地下水位升高，汽油罐和柴油罐设置地锚和束带，可防止油罐上浮。 2)由地勘报告可知，本项目所在地无洪水、台风、地质灾害影响，无明显的潜在地质灾害隐患。设计中考虑了沙尘暴、大风天气的影响，建构筑物设计防沙窗。 3)该项目所有的建构筑物和高大设备均设置有防雷接地、避雷带或接闪器，同时，该项目的PLC控制系统设置有防雷接地和防感应雷的设施，可以防止雷击危害。 4)该项目的建构筑物和设备均按当地的7度抗震标准设计，可以防止和减少地震的危害。 5)该项目建构筑物和设备的抗风设计能保证建构筑物和设备在最大风速下的安全。 | 1)该项目设计场坪高于当地50年一遇的洪水位，能保证装置不受洪水的侵袭。 2)由地勘报告可知，本项目所在地无洪水、台风、地质灾害影响，无明显的潜在地质灾害隐患。 3)该项目所有的建构筑物和高大设备均设置有防雷接地、避雷带或接闪器。 4)该项目的建构筑物和设备均按当地的7度抗震标准设计，可以防止和减少地震的危害。 5)该项目建构筑物和设备的抗风设计能保证建构筑物和设备在最大风速下的安全。 | 已落实 |
| 2.防噪声、防护栏、安全标志的设置 |  |  |  |
| 23 | 1)汽柴油储罐区入口处设置消除人体静电装置。作业人员进入危险区时，除穿戴防静电工作服和工作鞋外，先导走静电，并且禁止穿脱衣服、鞋帽或在衣服上附加、佩戴金属饰物。对导除静电装置及防静电用品经常进行检查、测试，发现问题及时维修或更换。卸车区设静电接地仪。 2)该项目加油机为噪音源，设备设置在箱式撬体内，能有效防止噪音；站区道路设置减速带，防止车辆过快产生高噪音及安全事故。 3)加油机安装在罩棚下，加油机高出周围地坪0.2m，可以有效地防止车辆撞上加油机。 4)加油机两侧、卸车点设置0.5m高的防撞柱，防止车辆撞上加油机引发安全事故。 5)站区入口设置禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志； 6)沿途管线有下埋天然气、禁止开挖等项目标志； 7)设置进、出口安全标志、限速标志、车辆慢行等； 8)站区设置当心有害气体中毒、当心触电等安全标志。 9)在易燃、易爆危险场所如罩棚支柱的项目位置设置“严禁烟火”“禁止接打手机”“停车熄火”等安全标志。 10)在检维修作业、施工、吊装等作业现场设置“有人检修、禁止合闸”、“禁止启动”、“施工现场、注意安全”、“当心吊物”等标识，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等现场设管围栏和警示灯。 11)在严重职业危害现场的项目位置设置危害告知牌，注明危害种类、危害后果、危害因素监测结果、预防及应急措施。 12)在高压、易漏电的地方设置“高压危险”“当心触电小心有电”警示牌。 13)在指向逃生避难场所的安全通道、安全出口、道路旁设置指示标识。 | 1)汽柴油储罐区入口处设置消除人体静电装置。卸车区设静电接地仪。 2)该项目加油机为噪音源，设备设置在箱式撬体内，能有效防止噪音。 3)加油机安装在罩棚下，加油机高出周围地坪0.23m，可以有效地防止车辆撞上加油机。 4)加油机两侧、卸车点设置0.9m高的防撞柱，防止车辆撞上加油机引发安全事故。 5)站区入口设置禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志； 6)沿途管线有下埋天然气、禁止开挖等项目标志； 7)设置进、出口安全标志、限速标志、车辆慢行等； 8)站区未设置当心有害气体中毒、当心触电等安全标志。 9)在检维修作业、施工、吊装等作业现场设置“有人检修、禁止合闸”、“禁止启动”、“施工现场、注意安全”、“当心吊物”等标识，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等现场设管围栏和警示灯。 10)在严重职业危害现场的项目位置设置危害告知牌，注明危害种类、危害后果、危害因素监测结果、预防及应急措施。 12)加油站配电室未设置“当心触电”标识。 13)在指向逃生避难场所的安全通道、安全出口、道路旁设置指示标识。 | 该项目配电室未设置“当心触电”标识。 |
| 3.个体防护装备的配备 |  |  |  |
| 23 | 根据《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020的有关规定和要求，为作业人员及管理人员配备劳动防护用品，不得穿戴化纤等着火焦结的衣物。 | 已经为员工配备个体防护装备。 | 已落实 |
| 4. 采取的其他安全防范设施 |  |  |  |
| 24 | 安全管理措施 该项目应编制完善的安全管理制度、安全职责与安全操作规程。 | 安全管理措施 该项目设置了安全管理制度、安全职责与安全操作规程 | 已落实 |
| 25 | 有限空间安全管理 工作人员进入油罐、地沟等设备进行设备维修、清堵作业，属于有限空间作业，生产单位必须做好有限空间作业安全管理。 | 该项目制定有限空间作业安全管理制度。 | 已落实 |
| 26 | 施工安全管理 加油站工程施工按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，需修改设计或材料代用时，需有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。 | 该项目工程施工按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行。 | 已落实 |
| 八、事故应急措施及安全管理机构 |  |  |  |
| 1. 事故应急救援依托机构 |  |  |  |
| 27 | 该项目消防依托于合水县消防救援大队，距离该站约2km路程，能满足距离该站“2.5公里、5分钟到达目的地”的要求，为贯彻“预防为主，防消结合”的方针，初期火灾扑救主要依靠站内移动灭火器材和员工自救。该站成立义务消防队，加油加气员为义务消防员，并定期做消防培训和消防应急演练。 该项目医疗救护依托于合水县人民医院，距离该站约3.7km路程，当企业需要医疗救援时，可立即通过急救电话与合水县人民医院联系请求支援。 | 该项目消防、医疗依托符合要求。 | 已落实 |
| 2. 对安全管理机构设置及人员配备的建议 |  |  |  |
| 28 | 事对该项目投入生产后设置安全管理机构及其职责的建议 该站设以主要负责人为组长的安全生产领导小组，站长负责该站的日常安全管理工作，下设1名专职安全管理人员负责该项目作业现场的安全管理工作，同时每个班组设兼职安全管理人员1人。主要负责人为该站安全责任第一人，全面负责该站的安全监督工作。 | 该项目设有完整的安全管理机构，主要负责人为该项目安全责任第一人，全面负责该项目的安全监督工作。 | 已落实 |
| 29 | 对该项目投产后配备的安全管理人员的条件及数量的建议 1)专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人)，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 2)该站专职安全管理人员和主要负责人须取得安全生产知识和管理能力考核合格证，须学习掌握新建加油部分相关的管理知识和工作。 | 该项目定员13人，配备1人安全管理人员，专职安全管理人员和主要负责人须取得安全生产知识和管理能力考核合格证，须学习掌握新建加油部分相关的管理知识和工作。 | 已落实 |
| 3事故应急救援措施 |  |  |  |
| 30 | 应急救援组织或应急救援人员的设置或配备情况 该站成立由所有人员参加的应急救援组织机构，明确每个人员的责任，做到统一指挥、统一调度。 | 该项目成立由所有人员参加的应急救援组织机构，明确每个人员的责任，做到统一指挥、统一调度。 | 已落实 |
| 31 | 消防队伍的依托或者建设情况 1)该项目消防依托于合水县消防救援大队，距离该站约2km路程，能满足距离该站“2.5公里、5分钟到达目的地”的要求，为贯彻“预防为主，防消结合”的方针，初期火灾扑救主要依靠站内移动灭火器材和员工自救。该站成立义务消防队，加油加气员为义务消防员，并定期做消防培训和消防应急演练。 2)建立健全各种消防安全管理规则，悬挂整齐、位置适当并认真贯彻执行，有关人员要熟记会用。 3)制定切实可行的消防预案，定期组织消防训练和进行安全教育，使站内人员做到：人人熟悉消防知识，人人会用消防器材，人人关心安全工作。 4)建立健全安全检查制度，全面安全检查一般每周不少于两次，并认真作好登记。 5、按规定配齐消防设备器材，并定期进行检查保养，消除外部泥土、灰尘和油污，灭火机药剂要定期检查更换。 6)与消防主管部门合作，定期进行加油站消防灭火演练。 7)该项目竣工后，建立全站消防设施运行、保养和年检记录台帐。 8)站内作业人员使用的工具防护用品符合防爆要求。 9)灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且灭火器设置在灭火器箱内。 | 该项目消防依托于合水县消防救援大队，距离该项目约2km路程，能满足距离该项目“2.5公里、5分钟到达目的地”的要求，建立健全各种消防安全管理规则，悬挂整齐、位置适当并认真贯彻执行，有关人员要熟记会用。制定切实可行的消防预案，定期组织消防训练和进行安全教育，使站内人员做到：人人熟悉消防知识，人人会用消防器材，人人关心安全工作。 | 已落实 |
| 32 | 应急救援器材的配备情况 该项目应急救援器材设置专人负责管理，并在显目处留有应急救援器材负责人的联系方式，负责人电话必须保持24小时开机状态。 | 该项目应急救援器材设置专人负责管理，并在显目处留有应急救援器材负责人的联系方式，负责人电话必须保持24小时开机状态。 | 已落实 |
| 33 | 消防器材的配备情况 1、灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 2、灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不大于1.50m；底部离地面高度不小于0.08m，灭火器箱不得上锁 | 1、灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散。 2、灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。 | 已落实 |
| 34 | 应急救援预案 根据该项目的各危险、有害因素的实际情况、风险评估及针对该项目应急能力评估结果，组织编制事故应急预案，应急救援预案当建立综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 该项目根据各危险、有害因素的实际情况、风险评估及针对该项目应急能力评估结果，组织编制事故应急预案，应急救援预案当建立综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 已落实 |

7.3.2 安全生产管理情况

(1)安全生产责任制的建立和执行情况

该项目制定了全员安全生产责任制度，包括站经理安全生产责任制、值班经理安全生产责任制、安全员安全生产责任制、营业员安全生产责任制等，员工经教育培训熟悉自己的岗位职责。

(2)安全生产管理制度的制定和执行情况

该项目制定了各项安全生产管理制度，包括安全教育培训制度、隐患排查治理制度、危险化学品安全管理制度等，并对全体员工进行宣传教育。

(3)安全技术操作规程的制定和执行情况

该项目制定了各项操作规程，包括加油岗位操作规程；卸油岗位操作规程；加油机操作规程等，员工经学习能按安全操作规程的要求进行操作。

(4)安全生产管理人员的配备情况

该项目配备1名安全生产管理人员，不定期开展安全管理工作，如加油员安全教育、安全培训、安全检查等日常工作。

(5)主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力

该项目主要负责人和安全管理人员均已参加安全培训，取得了庆阳市应急管理局颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。

(6)其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识。

该项目按照规定对从业人员进行安全教育和培训，作业人员了解生产岗位危险、有害因素及防范措施，熟悉并遵守岗位安全操作规程。

(7)安全生产投入的情况

该建设项目总投资1000万元，其中安全设施投资约48万元，用于安全设施、设备、人员培训等方面，占投资金额的4.8%。

该项目安全生产投入每年按一定的比例提取，并做到专款专用。

(8)安全生产的检查情况

该项目制定了安全检查管理制度、隐患排查治理制度，每日由安全员对储罐区、加油区等进行一次巡回检查，每周组织一次安全检查，发现问题、隐患及时处理，排除隐患。

(9)从业人员劳动防护用品的配备情况

该项目为员工购买配备了防静电工作服、工作鞋、手套等劳动防护用品。

7.3.3 技术、工艺

该项目采用密闭式卸油和潜油泵加油相结合的工艺；设置卸油、加油油气回收系统，既安全，又节约；油品储存采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油罐直埋地下，在国内已有大量使用；为全面防范充电桩电气运行风险，项目充电桩供电系统配套完善漏电、过流、短路三重电气保护装置，满足安全生产运行条件。

7.3.4 装置、设备和设施

(1)装置、设备和设施的运行情况

该项目SF双层罐由山东恒立鑫钢结构有限公司生产并出具了产品质量证明书，燃油加油机由广东贝林能源设备有限公司生产并出具了产品合格证书。

(2)装置、设备和设施的检修、维护情况

该项目建立安全设施、设备管理档案，装置、设备和设施的检修、维护由安全员负责记录和登记。

7.3.5 原料、辅助材料和产品

该项目主要经营销售汽油和柴油，汽油、柴油具有燃烧性，其蒸气与空气混合可形成爆炸性气体，遇点火源引起爆炸。汽油、柴油均储存于地下卧式储罐内，常温、常压储存，油罐为SF双层罐，油罐的顶部填埋覆土，周围回填沙子。汽油、柴油均通过汽车油罐车运输。

7.3.6 作业场所

(1)职业危害防护设施的设置情况

该项目根据岗位不同，为各从业人员配备、发放个人劳动保护品和工具，包括防静电工作服、工作鞋、手套等。

(2)职业危害防护设施的检修、维护情况

该项目对个人劳动防护用品和工具定期进行检查和维护，发现问题，及时维修、更换。

(3)作业场所的法定职业危害监测、监控情况

该项目执行职业卫生管理制度，新员工到站后，进行健康检查，妥善安排工作。

(4)建(构)筑物的建设情况

该项目储罐埋地设置，安全性高；站房、罩棚按照抗震等级、耐火等级进行建设，符合要求。

7.3.7 事故及应急管理

(1)生产安全事故应急预案的编制情况

该项目生产安全事故应急预案按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)编制完成，并于2026年5月6日在合水县应急管理局进行了备案登记，备案编号：6210242026002。此预案对危险源、应急救援人员、设备及应急救援程序等均进行了确定。

(2)事故应急人员的配备情况

该项目应急人员由站经理等全体员工组成。

(3)事故应急预案的演练情况

加油站日常运行中，组织了应急预案模拟演练，演练结束后，进行了演练总结。

(4)事故应急救援器材、设备的配备情况

该项目配备的事故应急救援器材有：手提干粉灭火器MF5、推车式干粉灭火器MFT/ABC35、手提二氧化碳灭火器MT/BE7、灭火毯、消防沙、消防锹。

7.3.8 其它方面

(1)与已有生产、储存装置、设施和辅助(公用)工程的衔接情况

该项目属新建项目，所有建构筑物、设备设施均为新建。

本项目与加气部分存在介质风险叠加、车辆人员交叉、设备相互干扰、应急处置受限等多重交叉安全风险。所有交叉风险均符合GB50156-2021规范管控范畴，无重大固有安全风险。项目通过分区布局、设备防爆、制度管控、人员培训、消防配置等措施，可有效规避、管控各类交叉隐患，风险可控、可防，满足站内安全生产运营条件。

(2)与周边社区、生活区的衔接情况

该项目所在地东侧紧邻圣象大道(G211国道)，北侧有无绝缘层架空电力线，杆高29m，及砖砌民房，西侧及南侧有零散居民，南侧围墙外设有变压器。站址周围50m范围内暂无重要公共建筑物和明火发生场所，周边环境良好。站内设施与周边各建(构)筑物的安全间距符合国家标准要求，不影响周边居民生活。

7.4 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

7.4.1 预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该项目储存的汽油、柴油具易燃、易爆性，且具流动性，因此，可能发生火灾、爆炸等危险化学品事故，事故后果及对策见表7.4.1：

表7.4.1 危险化学品事故及后果、对策一览表

| 事故 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、 可燃液体蒸气爆炸 | 可能造成人员伤亡，设备、建筑损坏 | 一、预防措施： (1)选用SF卧式储罐储存汽油、柴油，储罐埋地设置并做加强级防腐处理，罐顶覆土1.4m，周围填满干砂。 (2)爆炸危险区选用ExdIIAT3 Gb以上防爆型电气设备、设施。 (3)设备、设施设防雷防静电接地，并经检测合格。 (4)提干粉灭火器MF5、推车式干粉灭火器MFT/ABC35、手提二氧化碳灭火器MT7、灭火毯、消防沙、消防锹、消防泵、消火栓。 (5)从业人员穿戴防静电防护用品作业。 (6)储罐区、加油区、车辆出入口等危险区域设置安全警示标志。 (7)制定完善的管理制度、操作规程。 (8)从业人员经培训、考核合格后方可上岗。 (9)必须严格按照操作规程作业。 (10)建立事故应急预案，并进行演练。 二、应急措施： (1)若是泄漏造成的，泄漏量较小时，尽可能切断泄漏源，并切断火源，用砂土或其他惰性材料吸收，收集运至安全地点焚烧； 泄漏量大时，尽可能切断泄漏源，并切断火源；人员撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入；利用围堤收容，防止进入下水道、排洪沟等受限空间，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃；若泄漏无法控制应迅速通知消防部门进行联合处理。 (2)若火势小，应迅速将人员和车辆撤离至安全区，切断着火地点电源，用灭火器、消防沙进行灭火。 若火势较大，应迅速通知消防部门，说明火情、地点；人员、车辆撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断着火地点电源；用消防沙、灭火器扑灭或控制火势；协助赶到的消防人员处理火灾；将受伤人员送至医院救治。 |

7.4.2 事故案例分析及结果

案例1、加油站爆炸事故

(1)事故经过

2004年1月，一摩托车驾驶员到加油站加油，把车停在计量机旁边，关闭发动机，用发动机钥匙打开油箱盖等着加油。站在附近的加油站工作人员看到有加油的客人，就迎了上来，将合成树脂材料的油箱盖放在旁边的水泥防护台上，没戴手套，直接用手握住喷枪手柄，把喷枪口接近摩托油箱的加油口，开始加油的时候，突然从油箱加油口处冒出火苗。

(2)事故原因分析

1)加油管与水泥隔离台接触部分因摩擦有破损，接地线部分断开。

2)工作人员当时所穿服装，上衣(100%聚酯)、裤子(80%聚酯、20%人造纤维)。另外，衬衫(化纤)、短裤和内裤(棉)、袜子(混纺)，鞋子是市场上普通的运动鞋，经测鞋底的绝缘电阻为1.4×1012欧姆。

3)摩托车的支撑架在撑起状态时，油箱(从油箱上距地面最近的金属螺栓处测)到地面的绝缘电阻是30×103欧姆。

(3)防范措施

1)加油机的防雷防静电设施应定期检测维护，并应定期检测合格，确保完好。

2)作业人员应穿防静电工作服，严禁穿化纤等易产生静电的服装。

3)建立可靠的防静电接地系统，及时地导走静电，是防止产生静电危害的重要手段。

4)严格执行加油操作规程。加油站在操作中必须严格按操作规程作业，以确保加油过程的安全。

案例2、广东韶关某加油站火灾事故

(1)事故经过

2001年6月22日22时，广东韶关某加油站在卸油过程中发生一起火灾事故，加油机、油罐等设施被烧坏，一名加油工被烧成重伤。

2001年6月22日21时45分，韶关加油站在3号罐接卸一车97号汽油时，当班工人林某某违章将卸油胶管插到量油孔卸油。卸油过程中，汽油从罐中溢出，遇火源引起着火。油罐司机见势不好，关闭卸油阀门，扯断卸油胶管接头后开车离开现场。大火于23日2时被扑灭。

(2)事故原因分析

这起事故的直接原因是卸油工违章不用快速接头密闭卸油，而是将卸油胶管直接插入量油孔喷溅式卸油，造成大量汽油溢出。汽油溢出后，沿地面流淌，流进低于地面的管沟，管沟穿过营业室与加油机相连，汽油充满了从量油孔到加油机的地面和管沟。

发现罐区地面有大量汽油，卸油工没有采取措施进行处理，仍然继续违规卸油。由于该项目的4台油罐没有完全填埋，油罐一端的封头和阀门是悬挂裸露的，管沟没有用沙填实，喷溅式卸油产生的静电引燃油气，迅速蔓延成大面积火灾。

(3)防范措施

1)油罐车卸油应采用快速接头密闭卸油，加强加油站安全管理，严禁违章卸油。

2)加油站内的管沟和加油机下的电缆沟按规定应用沙填实。

3)加强对加油站员工培训，严格要求员工遵守规章制度、操作规程，经常进行事故应急演练，熟悉应急救援措施。

从以上事故案例可知。纵观这些事故发生的结果和原因，可以看出导致事故的主要原因是没有建立健全或严格落实各种安全制度，存在“三违(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)”。因此加油站应该切实加强管理，杜绝“三违”和跑冒滴漏现象。

7.5 事故应急预案

根据项目危险、有害因素的辨识和分析，该项目运营过程中潜在的重大危险事故为火灾、爆炸事故，为防范和减少加油站运营过程中可能发生的各类安全事故，增强对运营过程中各类火灾、爆炸等事故的防范、救援和控制能力，该项目制定了生产安全事故应急预案。

8 结论和建议

8.1 结论

8.1.1 建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

通过分析得出该项目的主要事故类型为：火灾、可燃液体蒸气爆炸；次要事故类型为：触电、物体打击、厂(场)内车辆致害、高处坠落、泄漏、跌落、机械致害、窒息、坍塌、灼烫、起重致害、其他等。

该项目设施、设备与周边建(构)筑物之间的安全间距符合标准规范要求，加油站内各设施、设备之间的防火间距符合规范要求、布置合理。

因此，该项目具备安全条件。

8.1.2 建设项目安全设施采纳情况及安全设施水平

在项目评价范围内，安全设施设计专篇设计的安全设施已采纳。安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

项目采用的安全设施为国内同类项目普遍采用，符合国家标准要求，达到国内同行业先进水平。

8.1.3 建设项目技术、工艺装置、设备设施表现的安全可靠性及安全水平

(1)该项目采用密闭卸油工艺，工艺成熟、操作简单、安全性高。

(2)该项目使用的设备为SF双层罐、加油机均为有正规资质厂家生产的合格产品，从质量上保证了设备的安全性。

8.1.4 建设项目中发现的设计缺陷和事故隐患及其改造情况

该项目尚未发现设计中存在的缺陷。

该项目对提出的不合格项均已整改落实。

8.1.5 建设项目具备国家现行规定和要求的安全生产条件

(1)该项目已建立健全安全生产管理制度与安全生产责任制，编制各岗位安全操作规程。同时常态化开展职工岗前及在岗安全培训，确保从业人员熟练掌握岗位操作规范、熟知危险物品理化特性，并具备相应应急处置能力，整体满足安全生产基本条件。

(2)配备了1名安全管理人员。主要负责人、安全管理人员已取得危险化学品经营单位安全生产知识和管理能力考核合格证，持证上岗。

(3)该项目按规定配齐应急物资与劳动防护用品，并建立相应管理台账及制度，防护用品均按时、按标准发放至员工，满足安全生产基本条件。

(4)通过重大危险源辨识，该项目不构成重大危险源。

8.1.6 安全设施竣工验收评价总结论

该项目设计单位为陕西新园州生态建设有限公司，土建施工单位为甘肃衡胜建筑工程有限公司，设备安装单位为四川圣宁融创建设集团有限公司，监理单位为甘肃中研工程咨询有限公司，各参建单位资质均满足项目建设相关规范及规定要求。

该项目按照《安全设施设计》以及本报告提出的安全对策措施及建议执行，危险有害因素能够得到有效控制，风险处于可接受范围之内。

该项目安全设施与主体工程达到“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的三同时要求。

综上所述：科进集团(合水)能源有限公司加油加气站合水县城北综合能源服务站(加油部分)安全设施符合国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规范的要求，具备安全设施竣工验收条件。

8.2 建议

8.2.1 安全设施的更新与改进

该项目加强对防雷防静电接地设施、静电接地仪、消防设施和器材等安全设施的管理，制订包括检查、维护、保养和定期检测的安全技术规程，并应有专人管理，必须保证其性能处于良好运行状态。

8.2.2 安全条件和安全生产条件的完善与维护

(1)安全条件

1)站内爆炸危险区域使用的照明灯具应采用防爆型。

2)站区内不应设置经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。

(2)安全生产条件

1)该项目的爆炸危险区域不能超过站区围墙及可用地界线。

2)主要负责人、安全管理人员应定期参加应急管理部门组织的安全培训，不断增长安全管理知识，增强安全管理能力。

3)根据加油站实际运行情况、国家及地方有关最新政策要求，对安全管理制度进行补充、修改和完善并严格执行。

4)加强对站内人员消防安全知识的培训，使站内人员均能够熟练、正确的使用灭火器材。另外，预案的演练除了采用桌面演练方式外，结合该项目的危险性，还需进行功能演练甚至全面演练，即通过对模拟事故的处理及操作演练，提高应急人员在遇到事故时的实际处理能力及操作能力。

8.2.3 主要装置、设备(设施)的维护与保养

(1)防雷装置应定期检测，确保其处于可靠工作状态。防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。

(2)加油机应定期检验，并经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接，确保其灵敏可靠。

(3)消防器材定期检验、维护及报废、更换。

(4)维修作业应使用防爆工具。严禁使用撞击易产生火花的工具。

(5)人孔井内部不得积水或锈蚀，清除人孔井内积水时，需使用防爆型电动设备或以手动为原则。

(6)油罐清洗作业，应委托具备相应资质的专业公司并严格按照相关规定作业。

(7)做好加油站对加油机、油罐、管道等的日常安全检查，定期对加油机、油罐、管道进行检测。

(8)加油站的视频监视系统，能覆盖加油区、卸油区、人孔井、站房、配电间等区域。该项目应定期对其检查、维护及报废、更换。

(9)在维修电器设备之后，要仔细检查线路，防止接错。

(10)充电区应经常维护保养，防止线路老化发生漏电造成触电事故。

8.2.4 安全生产投入

(1)加油站的主要负责人要确保本单位安全投入有效实施，做到安全资金专户储存，专人管理，专项使用。

(2)安全投入专项资金应主要用于下列安全事项：

1)设备、设施的定期检查、维修；加油机的定期检验；应急器材、消防设施和器材等安全设施的定期检查与更换；防雷防静电设施的定期检测与维护；安全警示标志的维护和更换等。

2)每年组织加油站负责人和安全管理人员参加不少于16学时的再培训教育。

3)对作业人员进行安全生产知识的宣传、教育、培训及考核。

4)作业人员的防静电工作服、防护手套等劳保用品的发放。

5)日常安全事故隐患的整改。

(3)主要负责人应保证安全管理所必需的资金投入，并对由于资金投入不足导致的后果承担责任。

(4)建议加油站为新员工及时缴纳工伤保险，购买安全生产责任险。

(5)建议加油站及时检测防雷防静电设施，并定期监测与维护。

8.2.5 其它方面

(1)站区要加强防火监管、员工用火安全管理，加强对站区周边架空电力线、架空电力线的巡检。

(2)为从业人员配备的防护用品要保持有效，做到及时更换，更新，使防护用品安全、有效。

(3)该项目编制有生产安全事故应急预案。事故应急预案要定期演练，并组织员工学习应急救援预案或自救措施，并不断修改、完善应急救援预案，使其切实可行。该项目生产安全事故应急预案应严格按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)进行编制或修订，建议对现场处置方案事故风险描述、应急工作与职责、应急处置、注意事项的内容进行完善，提高现场处置方案的实用性。

(4)加油站进行动火检修作业时应办理动火手续；清理周围可燃物；动火分析合格后作业；动火期间，安全监护人员应到现场监督，现场挂警示牌；动火时作业场所应增设消防器材，放置于施工处。

(5)动用火种时，站经理及施工现场负责人不得离开现场。

(6)高处动火作业(2m以上)必须采取防止火花飞溅措施，风力较大时，应加强监护，风力大于5级时禁止动火。

(7)高处检维修作业，要做好安全措施，正确佩戴安全帽和系好安全带；进入油罐、阀门井、仪表井等受限空间进行作业时，应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，现场必须有安全监护人，落实好安全防护措施。

(8)临时用电作业时，安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证，作业前要向作业人员进行作业程序和安全措施交底，作业完工后，应及时通知停止送电，由电气人员拆除临时用电线路。临时用电设备和线路按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。

(9)电气作业或检修作业前，要向检修人员交待清楚安全措施和注意事项，要严格执行有关电气安全操作规程，严禁违章作业。停电检修，必先验电、放电和挂临时接地线，停电检修设备或线路的电源开关断开后，必须挂上“有人工作，禁止合闸”的警告牌或采取其他措施，严防误送电。停机检修时，开启任何设备都要与现场检修人员沟通协调，确认要开启的设备无人作业，监护人要负起安全监护责任，及时与检修人员保持联络。

(10)加强员工的培训，使员工掌握油品接卸的安全操作规程，严格按照安全操作规程进行操作。

(11)应进一步完善和细化安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程。

(12)向地下罐注油时，与该罐连接的加油机应停止使用。

(13)建议该项目配合相关部门做好日常消防设施检查。

(14)油罐车在卸油作业时，应划定卸车作业区域，拉起警戒线，严禁站外人员进入该区域，同时，监管人员在卸油作业过程中不得离开作业现场，严禁在卸油区域及周边打电话和吸烟，若站外行人有在加油站区域接打手机、吸烟、燃放烟花爆竹以及玩弄其它火种的行为应加以制止，建议在进出站口设置能有效警示行人的明显的警示标志。

(15)该西南洗车间为人工洗车，洗车时应将所有门都开启，同时加强管理车辆司乘人员。

(16)该项目为合建站，后期加氢及加气、充电部分发生火灾可能会对加油部分产生影响，严重者可能引发该项目发生火灾、爆炸事故。同时若加油部分发生火灾、爆炸事故可能会影响后期加氢及加气、充电部分，造成火灾、爆炸等事故，且该项目设置洗车服务，企业应加强管理洗车车辆与加油车辆的秩序。

(17)该项目为危险化化学品经营项目，企业应在AQ3067-2026实施前，对照53项重大隐患判定情形，逐项自查并完成不符合项的整改配置。

9 与建设单位交换意见的结果

在对该项目安全设施竣工验收评价过程中，评价组对各个阶段存在的或遇到的问题及时与企业进行了沟通和交流，在充分沟通和交流后，双方意见统一。

依据国家相关规定要求，评价组现场考察时针对该项目实际情况提出了不符合项，并给出了相应的整改对策措施，企业对提出的不符合项及整改措施均未提出异议，并进行了整改。

科进集团(合水)能源有限公司

加油加气站

江西赣安安全生产科学技术

咨询服务中心

全评价报告附件

附件1 选用的安全评价方法简介

附1.1 选用的安全评价方法

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。安全评价的内容十分丰富，随着安全评价的目的和对象的不同，安全评价的内容和指标也不同，所以选择的安全评价方法也不同。

通过对事故类型的识别与分析，根据该项目建设内容、实际情况，以及评价方法的特点，本报告采用安全检查表(SCL)、伤害(或破坏)范围评价法中的爆炸冲击波及其伤害破坏模型等方法进行评价。

附1.2 选用的安全评价方法简介

(1)安全检查表法

1)方法简介

安全检查表(简称SCL)是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的评价方法。通过对过程的设计、装置条件、实际操作、维修等进行详细检查，来识别系统所存在的危险性。

安全检查表就是根据法规、标准编制检查项目和内容，并以类比装置的安全技术措施为对照对评价对象进行安全检查，从而评价出系统的安全状况，并据此提出应采取的安全技术措施。

2)安全检查表优缺点

优点：安全检查表可以充分的利用规范、标准，对被评价项目进行完整的检查，检查完整不漏项。检查的内容，可先列出正确的内容，分析评价直观、清楚。安全检查表法是系统分析过程，认识比较深刻，有利于发现危险、有害因素。

缺点：制作安全检查表需要评价人员熟悉生产工艺过程，对生产装置有足够的了解，需要参考大量的法律、法规、规范和标准，工作量很大。

(2)伤害(或破坏)范围评价法中的爆炸冲击波及其伤害破坏模型

伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模型，应用计算数学方法，求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。包括液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波及其伤害破坏模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害TNT当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。

查出该项目汽油储罐车爆炸对人员和建筑物的伤害、破坏范围。爆炸冲击波及其伤害破坏模型：压力容器爆炸时，爆破能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后二者所消耗的能量只占总爆破能量的3%-15%，也就是说大部分能量是产生空气冲击波。冲击波是由压缩波叠加形成的，是波阵面以突进形式在介质中传播的压缩波。只要冲击波超压达到一定值时，便会对目标造成一定的伤害或破坏。采用的爆炸冲击波及其伤害破坏模型评价过程为：

1)爆炸冲击波能量的计算：冲击波的能量约占爆炸时介质释放能量的75％；

2)将爆破能量换算成TNT当量：

3)求出爆炸的模拟比=0.1q1/3；

4)求出在1000kgTNT爆炸试验中相当距离，即；

5)根据值在表“1000kgTNT爆炸时的冲击波超压”中找出距离为处的超压，此即所求距离为R处的超压；

6)计算得该项目汽油储罐爆炸时距离为R处的超压。根据超压，对照表“冲击波超压对人体的伤害作用”及表“冲击波超压对建筑物的破坏作用”。

附件2 定性、定量分析危险、有害程度的过程

附2.1 事故类型的辨识过程

      - 附2.1.1 危险化学品事故类型的分析

(1)汽油的危险有害特性表

| 标识 | 中文名 | 汽油 | 英文名 | Gasoline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C4H10-C12H26 | 危化品序号 | 1630 |
|  |  |  | 危险性类别 | 易燃液体，类别2* |
|  | 分子量 | --- | UN编号 | 1203 |
| 理化特性 | 熔点(℃) | <-60 | 沸点(℃) | 40～200 |
|  |  |  | CAS号 | 86290-81-5 |
|  | 燃烧热(kJ/kg) | 4.73×104kJ/kg | 饱和蒸气压(kPa) | 无资料 |
|  | 主要成分 | C4-C12脂肪烃和烯烃，含少量芳香烃和硫化物。 |  |  |
|  | 相对密度 | (水=1)0.70～0.80 (空气=1)3～4 |  |  |
|  | 外观性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不能发生 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 | 燃烧(分解)产物 | 一氧化碳、二氧化碳、氧硫化物 |
|  | 主要用途 | 主要用作汽油机的燃料， 用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业， 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性 | 易燃 | 建规火险分级 | 甲 |
|  | 闪点(℃) | -46 | 引燃温度(℃) | 415～530 |
|  | 爆炸下限(V%) | 1.4 | 爆炸上限(V%) | 7.6 |
|  | 危险特性 | 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准 | 中国MAC(mg/m³)：300 |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油) LC50：103000mg/m³，2h(小鼠吸入)(120号溶剂汽油) |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入 | 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |  |  |  |
| 包 装 | 包装类别：O52 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |
| 安全措施 | 一般要求 |  |  |  |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
|  | 特殊要求 |  |  |  |
|  | 操作安全 (1)油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 (2)往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 (3)当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 (4)汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 (5)注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 |  |  |  |
|  | 储存安全 (1)储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 (2)应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 (3)采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m³及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 |  |  |  |
|  | 运输安全 (1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 (2)汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m³以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 (3)严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 (4)输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《安全色和安全标志》(GB 2894-2025)的规定。 (5)输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |  |  |  |

(2)柴油的危险有害特性表

| 标识 | 中文名 | 柴油 |  | 英文名 |  | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | -- |  | 危险性类别 |  | 易燃液体，类别3 |
|  | 分子量 | -- |  |  |  |  |
| 理化特性 | 熔点(℃) | -18 |  | 沸点(℃) |  | 282-338 |
|  |  |  |  | CAS号 |  | 68334-30-5 |
|  | 燃烧热(kJ/kg) | 45000 |  | 饱和蒸气压(kPa) |  | 无资料 |
|  | 主要成分 | C10-C22烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环烃与少量硫及添加剂组成的混合物。 |  |  |  |  |
|  | 相对密度 | (水=1)0.79-0.85 (空气=1)无资料 |  |  |  |  |
|  | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | -- |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 |  | 不能发生 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 | 燃烧(分解)产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳、氧硫化物 |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性 | 易燃 | 火险分级 |  | 丙 |  |
|  | 闪点(℃) | ≥60 | 引燃温度(℃) |  | 257 |  |
|  | 爆炸下限(V%) | 0.6 | 爆炸上限(V%) |  | 6.5 |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准 | 中国MAC(mg/m³)：未制定标准 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |
| 包 装 | 包装类别：Ⅱ类包装 包装方法：储罐或槽罐车。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |

注：数据来源于《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》( GB 30000.1-2024)，《危险化学品安全技术全书》(国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石化集团公司安全工程研究所组织编写，化学工业出版社于2017年9月出版))等资料。

由主要物料性质分析可知，该项目物料存在的主要事故类型为：火灾、可燃液体蒸气爆炸，次要事故类型为：窒息。

      - 附2.1.2 周边环境事故类型分析

周边环境事故类型主要从周边建构筑物、地质条件、地形地貌等方面进行分析。

(1)该项目周边有圣象大道(G211国道)、架空电力线、零散居民等，一旦发生火灾等事故，可能对该项目产生影响，严重者可能造成火灾、爆炸。同时若该项目发生火灾、可燃液体蒸汽爆炸等事故，会对圣象大道(G211国道)、架空电力线、居民等产生影响，将会使事故扩大化。

(2)加油司机、居民以及其他人员如果安全意识薄弱，往站内丢弃烟头，在站外使用明火，附近住户燃放烟花，小孩乱扔火种等的不安全行为都会对该项目安全运行造成影响，严重可引发火灾、可燃液体蒸汽爆炸事故。

(3)地震时除了因强烈振动而直接导致建筑物坍塌、设备损坏、火灾爆炸事故之外，还会伴随着出现断层、地裂及地面隆起和下沉等现象。地震会导致储罐和管道破裂，油、气泄漏流散，遇到火源，就会发生火灾或可燃液体蒸汽爆炸事故。

(4)该项目加油部分与加气部分为合建站，若加气部分发生火灾等事故，可能会对油气部分产生影响，严重者可能造成火灾，同时若加油部分发生火灾、可燃液体蒸汽爆炸事故，也会影响加气部分使事故扩大化。且加油车辆若未按照指示标识正确行驶，易发生厂(场)内车辆致害事故。

(5)该项目还涉及新能源汽车充电，设备设施均为电气设备，若设备的耐火等级不符合要求，或站内未按照要求设置足够灭火器，充电车辆无序停车、违规停车等，发生火情时可能延误救援时机。

(6)加气部分作业与加油部分作业区域紧邻，作业过程中若出现油品滴漏、油气挥发、加气接口轻微泄漏等情况，可燃油气与天然气会相互扩散、叠加，提升站内可燃气体浓度。一旦混合可燃气体达到爆炸极限，遇静电、电气火花、车辆尾气明火、违规动火等点火源，极易引发火灾、可燃(液体蒸汽)气体爆炸事故，相较于单一作业区域风险，交叉叠加后事故危害范围、破坏程度显著增大。

项目运营期间，燃油车辆与燃气车辆交替进站，车辆行驶、停靠、加油、加气流程存在交叉重叠情况。进站车辆易出现违规跨区域行驶、随意停靠、倒车盲区遮挡等问题，燃油车辆驶入加气作业警戒区域、燃气车辆停靠加油区域的情况时有发生。一方面，燃油车辆发动机高温、尾气明火极易引燃加气区泄漏的天然气；另一方面，燃气车辆作业过程中若发生气体泄漏，扩散至加油作业区，遇加油作业产生的静电火花、油品挥发油气，会形成连锁安全风险。同时，车辆交叉通行易引发碰撞、剐蹭事故，损坏站内加油、加气设备管线，引发介质泄漏，诱发次生安全事故。

站内作业人员兼顾加油、加气辅助作业，人员在两大区域频繁流动作业，易出现操作规范混淆、安全意识松懈的问题。加油作业严禁明火、严控静电，加气作业重点防控气体泄漏、高压冲击，两类作业安全管控重点不同。人员交叉作业时，易出现违规操作，如加油作业后未释放静电直接开展加气操作、跨区域堆放作业工具、在非作业区域整理油品耗材等违规行为。此外，外来司乘人员安全意识参差不齐，跨区域走动、吸烟、拨打手机等违规行为，会同时威胁加油、加气区域的作业安全，形成交叉安全隐患。

综上所述：该建项目周边环境存在的事故类型有火灾、可燃液体蒸气爆炸、厂(场)内车辆致害、坍塌等。

      - 附2.1.3 总平面布置及建(构)筑物的事故类型分析

(1)该项目的出入口分开设置，如果管理不善，不设置安全界限及安全警示标志，可能引起厂(场)内车辆致害或火灾事故。

(2)该项目的建(构)筑物若未按规范要求设置防雷接地设施或者防雷设施损坏、失效，容易因雷电火花发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

(3)如果建(构)筑物、储罐、加油机基础处理不当，可能发生沉降或坍塌，将影响建(构)筑物、加油机、储罐的安全。一旦发生油品泄漏，会增加火灾、可燃液体蒸气爆炸、人员窒息事故发生的可能性。

(4)罩棚基础不稳，支柱不牢固，罩棚结构不能承载，可能发生坍塌。罩棚顶棚设计不合理或承重构件失效不能承载，当遇到大风或大雪天气，也可能发生坍塌事故。

(5)建(构)筑物的抗震级别若达不到要求，一旦发生地震等地质灾害，会导致建(构)筑物坍塌、造成人员伤亡和财产损失。

(6)如果双层罐安装不到位，承重结构失效，未经注水或未进行沉降试验，则可能会出现坍塌事故，严重者会造成储罐，管道破损引起汽(柴)油渗漏，可能导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

(7)各建(构)筑物之间的防火间距应符合国家相关法律法规、标准规范的要求。若建(构)筑物之间的安全间距不符合要求，一旦发生火灾事故，易造成事故的扩大化。

(8)若该项目地质勘探不到位或施工不规范，可能引发地基不均匀沉降，从而导致站房、罩棚、储罐区、洗车机等建(构)筑物及设备设施出现坍塌事故，严重者会造成储罐、管道里的汽(柴)油渗漏，可能导致火灾、可燃液体蒸气爆炸等事故。

综上所述，总平面布置及建(构)筑物存在的事故类型为：火灾、可燃液体蒸气爆炸、厂(场)内车辆致害、窒息、坍塌等。

      - 附2.1.4 工艺及储存过程中存在的事故类型分析

(1)汽油、柴油卸油过程中事故类型分析

1)火灾、可燃液体蒸气爆炸

①在接卸作业时，会有大量汽油、柴油蒸气从通气管口泄漏出来，其蒸气的比重高于空气，若通气管高度过低，不利于易燃蒸气的散发，可能导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

②若不采取密闭接卸，在卸料时，会有大量汽油、柴油蒸气从装卸口泄漏，可能导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

③进行接卸时，人员违章操作，导致储罐溢流，或使用的装卸管老化、破损或连接不牢固等发生泄漏，接卸时车辆误启动将接卸管拉断造成泄漏等，可能导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

④泵、阀门的密封不良导致泄漏，可能导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

⑤卸油时如果不接静电接地，或卸油速度过快易产生静电并积聚，易造火灾、爆炸；卸油操作过程中使用非防爆工具，以及油罐车进出罐区不戴防火帽等，均可能产生火花，遇泄漏的油品蒸气可能导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

⑥卸油过程中出现违章使用明火，如烟火、静电火花、手机等电气火花、雷电火花、金属撞击，以及设备故障引起的明火等；极易引起火灾、爆炸事故，尤其对站外行人在加油站区域抽烟，接打手机，燃放烟花爆竹或玩弄其它火种的行为加以制止，否则极易引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

⑦加油站内储罐的周围未回填厚度不小于0.3m的中性沙或细士，石块、冻土块等硬物回填会造成罐身或防腐层破伤，影响油罐使用寿命。储罐或管线若腐蚀严重或防腐蚀等级不够，或回填含酸碱的废渣，都会对油罐和管道加剧腐蚀，会使管线或者储罐发生泄漏，导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故发生。

⑧若一次油气回收系统未设置或设置不规范，卸油时会造成油罐液位波动，油气大量向大气排放，不仅污染环境，也容易引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

2)厂(场)内车辆致害

汽油、柴油均通过油罐车运进加油站内。进站时，油罐车应减速行驶，接卸人员应引导车辆停放在指定位置，若罐车行驶速度过快，或车辆驾驶不当，或人员避让不及时，或停放位置不当，以及卸油作业时操作人员配合不密切，均有造成厂(场)内车辆致害的危险。

3)泄漏

加油站卸油作业时，因卸油软管老化破损、快速接头密封不严、连接未牢固，易发生油品渗漏；卸油前未正确连接静电接地、液位监测不到位，易造成油品溢罐。同时人工操作失误、卸油流速过快、阀门开闭不当也会引发泄漏。

小结：卸油过程中主要存在的事故类型有火灾、可燃液体蒸气爆炸、厂(场)内车辆致害、泄漏。

(2)汽油、柴油储存(储罐区)过程中事故类型分析

该项目储存汽油和柴油。下面对汽油和柴油储存过程中的危险、有害因素可能导致的事故类型进行分析。

1)火灾、可燃液体蒸气爆炸

汽油、柴油为易燃液体，一旦泄漏，有发生火灾的危险，汽油极限为1.4%~7.6%，其其蒸气与空气混合，可能发生可燃气体爆炸事故，导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故的主要因素：一是汽油、柴油或其蒸气发生泄漏；二是在储罐区产生的激发能量将其引燃。具体分析如下：

①造成泄漏的因素：

a)储罐、管道设计、制造和安装的质量不合格，或选材强度低，安装前不进行防腐，或在使用过程中维护保养不及时，因锈蚀、变形等导致泄漏。

b)储罐在正常储存时，会有汽油、柴油蒸气从通气管、操作井盖等处产生正常的扩散，在接卸作业时，更会有大量汽油、柴油蒸气从通气管口扩散出来，其蒸气的比重高于空气，若通气管高度过低，不利于易燃蒸气的散发。

c)若不采取密闭接卸，在卸油时，会有大量汽油、柴油蒸气从装卸口泄漏。

d)进行接卸时，人员违章操作，导致储罐溢流，或使用的装卸管老化、破损或连接不牢固等发生泄漏，接卸时车辆误启动，将接卸管拉断造成泄漏等。

e)泵、阀门的密封不良导致泄漏。

②产生激发能量的因素有：

a)埋地储罐有通气管、阻火器，否则当管口附近发生雷击，或有火星将管口汽油、柴油蒸气引燃时，有可能将火焰引入储罐内部，导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故的危险。

b)汽油接卸或输送时应严格控制流速，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在3m/s以内，同时储罐及管道应采取等电位连接并应有防雷防静电接地。因汽油、柴油的导电性较差，油品在装卸或输送过程中，与容器、管道、机泵、过滤介质以及水、杂质、空气等发生摩擦会产生静电且极难散失，易产生静电火花，若输送管道未设置接地线或法兰跨接线，当静电积聚到一定能量时，就会产生放电火花，可能引起易燃液体发生火灾事故。

c)对储罐、管道进行检修作业时未使用防爆工具、电器，有导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故的危险。

d)进入储罐区的人员违章吸烟、进行检修或从事其他工作时违章动火。

e)储罐区安装的泵、电气开关、照明等电气设备及其线路，若不使用防爆设备，产生电火花有可能将挥发出来的的汽油、柴油蒸气引燃的危险。

f)进入或经过爆炸危险区域的车辆若不佩戴阻火器，其尾部排气筒中夹带的火星也有引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故的危险。

2)窒息

人进入储罐内部进行清理、检修等作业时，若不对油罐内部的空气进行置换，或未采取有效的防护措施，吸入高浓度汽油蒸气，有造成中毒的危险。

3)泄漏

油罐区储罐、输油管线、法兰阀门、密封件长期使用易老化锈蚀、破损渗漏；日常收发油作业操作不当、液位管控不严易造成溢油；防渗设施破损、地基沉降也会引发油品泄漏。

小结：汽油、柴油储存(储罐区)过程中的事故类型为：火灾、可燃液体蒸气爆炸、窒息、泄漏。

(3)加油过程中(加油区)事故类型分析

1)火灾、可燃液体蒸气爆炸

①加油站向车辆加注油品时会产生可燃气体；流动的油品易产生静电，接地不好就会积聚并放电产生火花；加油站人员频繁往来也易带来危险火花，这些因素若同时出现，就会酿成火灾事故。加油机是使用电气的设备，如果其控制线路和电机达不到防爆要求或损坏，亦会产生着火事故。

②加油机安装在加油岛上，如果加油岛的宽度、高度等尺寸不符合相应规范要求，容易被进站车辆撞坏，造成设备的损坏，可能导致汽油或柴油的泄漏，遇激发能源就会发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

③加油作业时如果操作人员违章作业或注意力不集中，会导致车辆油箱冒油，不仅造成油品损耗，如遇打火因素，会引发火灾事故。

④加油人员必须穿防静电工作服，否则，在加油作业时，可能产生静电火花等导致火灾事故。

⑤处于爆炸危险区域的电力装置和线路应采用防爆型，否则电力装置在运行中产生的电火花、高温等能引燃可燃油气。

⑥加油过程中若出现明火，如烟火、静电火花、手机等电气火花、金属撞击，以及设备故障引起的明火等；极易引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

2)厂(场)内车辆致害

汽车进入加油站内进行加油时，因车辆驾驶不当、加油操作人员避让不及等原因，有在站内发生厂(场)内车辆致害事故的危险，又如加油站内道路转弯半径小于9m，单、双车道宽度不符合标准要求，过于狭窄，路面为沥青路面，加油岛宽度、高度尺寸若不符合标准要求，未设防撞设施等，有造成厂(场)内车辆致害的危险。还会因站场道路和出入口设置不当，也会造成厂(场)内车辆致害。

3)泄漏

在加油作业时，因操作不当、管件破损、密封失效、加注过满等易造成油品泄漏。泄漏油品易引发火灾隐患，还易造成地面湿滑致人员摔伤，同时造成现场环境污染。

4)其他

合水县夏季高温，冬季寒冷，加油员常年在室外作业，随着季节变化会造成高、低温伤害。

小结：加油过程中(加油区)存在的事故类型为：火灾、可燃液体蒸气爆炸、窒息、厂(场)内车辆致害、泄漏、其他等。

(4)充电过程中事故类型分析

1)火灾

①新能源车辆在充电期间(尤其是快充过程中)，动力电池发生热失控，可能引发车辆自燃、爆燃，烧毁车辆及周边充电桩，若处置不及时，易蔓延至加油区域，使事故进一步扩大。

②充电桩自身电气故障引发，充电桩线缆线径不足长期满负荷运行可能会过载发热、接线端子虚接产生接触电阻过热、电气绝缘层老化破损引发短路、漏电保护装置失效均可能发生火灾事故。

2)触电

充电桩在故障或者检修中可能发生高压漏电、接地装置不良、设备进水受潮、电气防护设施失效等，作业人员或充电用户接触带电部件后发生触电事故，严重时可导致人员伤亡。

3)机械致害

充电枪线缆一般较粗，扭转后释放弹力可能导致枪头反弹砸伤人员、拖拽充电线缆时绊倒人员等造成机械致害事故。

4)厂(场)内车辆致害

厂(场)内车辆致害是指车辆在生产经营单位内部或生产作业场所进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车等造成的事故。该项目造成厂(场)内车辆致害事故的主要原因有：

①运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位，超速驾驶；

②站区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等；

③站区道路转弯半径不足、路面宽度不够；

④驾驶员麻痹大意、违章操作；

⑤人行频率较高路段没有或缺少警告标志和声光报警信号；

⑥驾驶车辆人员如无证驾驶，驾车过程中不按照规定驾驶；

⑦现场调度人员违章指挥；

⑧未合理规划线路导致院内其他行驶路线与社会充电车辆进出充电站路线产生交叉。

小结：充电过程中存在的事故类型为：火灾、触电、机械致害、厂(场)内车辆致害等。

      - 附2.1.5 公用工程及辅助设施的事故类型分析

1、供配电设施存在的事故类型分析

该项目有配电装置、电气线路、开关、灯具等各类电气设备，设备缺陷、安装不当等导致电气设备运行中产生的电流热量和电气设施遭受雷击是引起电气火灾的直接原因。

(1)火灾：

1)电流通过电气设备时要消耗电能，它以发热的形式将电能消耗掉。这部分热量不仅使导体本身温度升高，而且同时对周围其它物质和材料进行加热，从而引起火灾。

电气设备正常的发热是允许的，电气系统及装置的不正确使用，易引起运行中发热、绝缘下降或接头绝缘击穿、短路和高温及雷击，直接导致火灾的发生。

2)在雷电放电时，能产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压，足以烧毁电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，从而导致电气火灾的发生。应该设置防雷设施的场所，没有安装避雷设施或没有按防雷级别设置，可能引发火灾爆炸事故。

3)电气设备选型时没有根据介质燃爆特性，装置的防爆要求选择符合要求的电气设备，或电气设备质量问题而产生电气火花，可能引起火灾爆炸事故。

(2)触电：电气系统及装置的选型、电压等级、工作环境、安全距离、电气隔离及接地装置未按规范规定使用易造成触电事故。如配电系统不合理引起电源反送、电气装置使用的绝缘、电压等级不正确而造成绝缘的击穿、老化、机械损坏而失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离若不符合要求：特殊环境的低压电气设备未装漏电保护装置或设计不当；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2、消防设施的事故类型分析

加油站属于消防安全重点单位。如果加油站平时不组织消防知识培训，从业人员不掌握“四懂四会”(即懂得火灾的危险性、会报警；懂得火灾的预防措施、会使用灭火器；懂得火灾的扑救方法、会灭初期火；懂得火灾的逃生方法、会逃生)；加油站站内不按规范要求配备足够数量的灭火器材，或是灭火器材保养不善，未在指定部位，被挪作它用、埋压或将灭火器箱锁闭，一旦发生火灾，不能及时扑灭初期火灾，将不可避免地酿成恶性事故的发生。

该项目必须设置小型灭火器和其他简易的灭火器材。消防器材配置的种类和数量，满足该项目设置要求。若出现下列问题时，可能造成不能及时消除火灾，使火灾事故的扩大。

①消防器材配置不合理，不能满足防火灭火要求。

②消防器材未定期检查或未及时更换、更新；

③从业人员不会使用消防器材；

④无消防通道或通道堵塞，造成消防车不能靠近火灾现场等。

3、洗车设施存在的事故类型分析

(1)火灾：

1)洗车时如果车辆发生自燃，有可能引起洗车间燃烧发生火灾事故。洗车用电气设备及装置不正确使用，易引起运行中发热、绝缘下降或接头绝缘击穿、短路和高温及雷击，直接导致火灾的发生。

2) 在雷电放电时，能产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压，足以烧毁电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，从而导致电气火灾的发生。应该设置防雷设施的场所，没有安装避雷设施或没有按防雷级别设置，可能引发火灾事故。

(2)厂(场)内车辆致害：车辆失控或操作不当撞击洗车间设备或者洗车间内人员，造成厂(场)内车辆致害。

(3)机械致害：洗车为人工洗车，使用设备设施不当或者人员操作不当，容易发生机械致害事故。

综上所述，公用工程及辅助设施存在的事故类型有：火灾、触电、厂(场)内车辆致害、机械致害等。

      - 附2.1.6 检维修过程的事故类型分析

(1)火灾、可燃液体蒸气爆炸：因加油站设备和管道内的介质均是易燃易爆的物质，设备的检修动火时会因物料置换不彻底有残存的物料遇明火而引起火灾或爆炸。日常动火作业时，若未清理周围可燃物；未进行动火分析；动火期间，无安全监护人员到现场监督，现场未挂警示牌；动火时作业场所无消防器材，均可能导致火灾和可燃液体蒸气爆炸事故发生。

(2)窒息：检修人员进入油罐、井内等受限空间进行作业时，若未严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，现场若无安全监护人，未落实好安全防护措施。可能导致作业人员窒息。

(3)触电：临时用电作业、电气作业及检修作业过程中若电气作业人员无电工作业证，作业前未向作业人员进行作业程序和安全措施交底，作业中组织或保护措施不当或违章操作均有可能发生触电事故。

(4)物体打击：在检维修过程中，如果不小心会有物料或者机件等坠落，可能发生物体打击。

(5)机械致害：在检维修过程中可能用到机械设备，这些设备在运行及工作过程中有可能造成机械致害。

(6)高处坠落、跌落：在站房、罩棚等高处位置检修时，由于欠缺安全带、高处作业点不稳、脚手架坠落、大雨、大雪、大雾天气从事高处作业，均可能发生高处坠落或跌落事故。

(7)起重致害：该项目在检修过程可能会用到起重设备，若操作不当、人员违规操作起重设备或者无监护人等情况，可能造成起重致害事故

综上所述，检维修过程存在的危险、有害因素有：火灾、可燃液体蒸气爆炸、窒息、触电、机械致害、物体打击、高处坠落、跌落、起重致害等。

      - 附2.1.7 安全管理分析

(1)加油站主要负责人、安全管理人员、一般从业人员未经过相应的安全及专业技术培训、安全意识差、不具备安全操作的专业技能，存在潜在危险。

(2)未建立完善的管理制度和岗位责任制或管理不到位，有违章操作行为，存在潜在危险。

(3)设备的维护保养制度不落实，可能导致设备跑冒滴漏现象，有可能产生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

(4)罩棚检维修等高处作业，无人监护，人员没有安全意识，不系安全带、恶劣天气从事高处作业，均可能发生高处坠落事故。

(5)非动火区域不按照规定办理动火作业证及监护作业，有可能发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

(6)防雷防静电设施不定期监测或失效可导致火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

(7)未配备必要的应急器材或应急器材损坏、灭火器、防护用品失效等，易使火灾等事故扩大。

(8)站内安全管理制度未严格执行，站外车辆及人员在站内违规停车、休息，可能引发厂(场)内车辆致害事故。

(9)该项目生产安全事故应急预案若未严格按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)进行编制，尤其现场处置方案事故风险描述、应急工作与职责、应急处置、注意事项的内容不够完善，实用性不强，若未按应急预案进行事故演练或事故演练后未及时对演练出现的问题及时总结，未对现场处置方案出现问题的内容进行修，那么发生事故时容易处置不当，会使事故扩大。

(10)未设置安全警示标志会因人员、车辆、火种误入危险区而发生事故。

(11)若未聘请具有相应资质的施工单位进行施工改造。施工质量存在问题，可能发生储罐、管道、阀门等隐蔽工程的泄漏，引发火灾、可燃液体蒸气爆炸事故，施工报告没有存档，设备检修、或发生事故时，不易查找隐患进行整改。该项目埋地管道敷设、埋地油罐安装等隐蔽工程施工未按要求敷设、安装。

(12)受限空间进行作业时，若未严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，现场若无安全监护人，未落实好安全防护措施等。可能导致作业人员窒息。

综上所述，安全管理不当存在的事故类型有：火灾、可燃液体蒸气爆炸、窒息、厂(场)内车辆致害、高处坠落等。

      - 附2.1.8 人、物、环境等危险、有害因素分析

(1)人的因素

人的因素是指在生产过程中，来自人员自身和人为性质的危险和有害因素。人的因素主要分为心理、生理性危险和有害因素和行为性危险和有害因素。

该项目作业人员的心理、生理性危险和有害因素主要是易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限、情绪异常、带病工作等可能会导致发生事故。

行为性危险和有害因素主要是人的不全行为，如：携带烟火、使用手机、穿戴极易产生静电的衣物、领导指挥错误、操作人员操作失误和监护失误以及其他人员的不安全行为，均可能导致事故，造成人员伤害和财产损失。

(2)物的因素

物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。该项目的物的因素主要是物的不安全状态，如：防护用品缺陷、防渗检测仪失效、带电线路漏电、短路、接地失效造成静电积累、潜油泵产生噪声、安全标识不清晰、未设置安全标识、生产经营的汽油、柴油为易燃易爆危险化学品等均可能导致事故的发生。

(3)环境的因素

环境的因素是指生产作业环境中的危险和有害因素。该项目可能会存在环境的危险和有害因素有：作业环境照度不良、加油机周围未设防撞栏杆、恶劣气候与环境(包括雷电、大雾、冰雹、暴雨雪等)站区围墙外闲杂人员焚烧物品的飞火、孩童放炮玩火的飞溅火花、频繁出入的车辆、外来人员携带火种、在站区内吸烟、汽车不熄火加气以及使用手机等均可能危及加气站的安全。

(4)管理的因素

管理的因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。该项目存在以下方面的安全管理缺陷，均可能会导致事故。

a)该项目如果不能树立“安全第一，预防为主”的思想，不建立、健全安全生产责任制，或者安全生产责任制得不到很好的落实。

b)该项目的安全生产管理制度不健全，或没有与时俱进的持续改进，不符合科学和实际，用于指导企业安全管理工作时，会产生指挥错误、操作错误及其它行为性危险有害因素，进而导致各类事故的发生。

c)该项目若不能制定科学、实用的安全技术规程和作业安全规程，领导人员会产生指挥失误，操作人员会出现误操作；制定的安全技术规程和作业安全规程若不能有效的落实，也可能产生违章指挥、违章作业及其它行为性危险有害因素。

d)该项目建成后，未配备专职安全生产管理人员。

e)该项目电工、压力容器操作工等特种作业人员未经有关业务主管部门定期培训并考核合格。

f)该项目事故应急预案编制、演练情况落实的不好，易导致职工在事故应急救援时产生过度紧张等心理性危险有害因素，指挥错误、操作错误及其它行为性危险有害因素和应急救援工具不合适等其它危险有害因素。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)对该项目进行危险和有害因素辨识。辨识如下表：

附表2.1.8 危险有害因素辨识

| 危险有害因素名称 |  |  | 存在部位及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1人的因素 | 11心理、生理危险和有害因素 | 1101负荷超限 | 工作人员及操作人员 |
|  |  | 1102健康状况异常 |  |
|  |  | 1103从事禁忌作业 |  |
|  |  | 1104心里异常 |  |
|  |  | 1105辨识功能缺陷 |  |
|  |  | 1199其他心理、生理性危险和有害因素 |  |
|  | 12行为危险和有害因素 | 1201指挥错误 | 指挥人员指挥失误、违章指挥 |
|  |  | 1202操作错误 | 操作人员误操作、违章操作 |
|  |  | 1203监护失误 | 监护人员 |
|  |  | 1299其他行为性危险和有害因素 | 违反劳动纪律行为等 |
| 2物的因素 | 21物理性危险和有害因素 | 2101设备、设施、工具、附件缺陷 | 该项目的设备、设施、管道等存在本质缺陷 |
|  |  | 2102防护缺陷 | 无防护或防护不当 |
|  |  | 2103电危害 | 配电间、用电设备等电流、静电 |
|  |  | 2104噪声 | 加油车辆 |
|  |  | 2108运动物伤害 | 抛射物、坠落物等 |
|  |  | 2109明火 | 外来人员带明火等 |
|  |  | 2112信号缺陷 | 无信号或信号缺陷 |
|  |  | 2113标志标识缺陷 | 无标志或标志缺陷 |
|  |  | 2114有害光照 | 直射光、眩光等 |
|  |  | 2115信息系统缺陷 | 液位仪、防渗检测仪损坏 |
|  | 22化学性危险和有害因素 | 220106易燃液体 | 汽油、柴油 |
|  |  | 2202健康危险 | 加油机、汽油油罐、柴油油罐、卸油口 |
| 3环境因素 | 31室内作业场所环境不良 | 3101室内地面滑 | 室内地面、通道等滑 |
|  |  | 3102室内作业场所狭窄 | 配电及控制室等 |
|  |  | 3103室内作业场所杂乱 | 存放物品的房间等 |
|  |  | 3104室内地面不平 | 卫生间、浴室等 |
|  |  | 3106地面、墙和天花板上的开口缺陷 | 站房 |
|  |  | 3107房屋基础下沉 | 基础下沉 |
|  |  | 3108室内安全通道缺陷 | 安全通道不畅 |
|  |  | 3109房屋安全出口缺陷 | 无出口或出口缺陷 |
|  |  | 3110采光照明不良 | 照明不足等 |
|  |  | 3111作业场所空气不良 | 油气浓度超标 |
|  |  | 3112室内温度、湿度、气压不适 | 环境条件不适 |
|  |  | 3113室内给排水不良 | 给排水不良 |
|  | 32室外作业场所环境不良 | 3201恶劣气候与环境 | 大风、大雪、暴雨、冰雹、风沙、地震、雷电等 |
|  |  | 3202作业场地和交通设施湿滑 | 作业场地湿滑 |
|  |  | 3203作业场地狭窄 | 配电间，工艺设备操作区域等作业场所狭窄 |
|  |  | 3204作业场地杂乱 | 加油区东西摆放杂乱 |
|  |  | 3205作业场地不平 | 场地不平 |
|  |  | 3208地面及地面开口缺陷 | 地面有缺陷 |
|  |  | 3209建(构)筑物和其他结构缺陷 | 站房、罩棚 |
|  |  | 3210门和周界设施缺陷 | 围栏缺陷 |
|  |  | 3211作业场地基础下沉 | 地基下沉 |
|  |  | 3212作业场地安全通道缺陷 | 安全通道不畅 |
|  |  | 3213作业场地安全出口缺陷 | 安全出口不畅 |
|  |  | 3214作业场地光照不良 | 光照不良 |
|  |  | 3215作业场地空气不良 | 空气不良 |
|  |  | 3216作业场地温度、湿度和气压不适 | 环境条件不适 |
| 4管理因素 | 41职业安全卫生管理机构设置和人员配备不健全 | / | 管理缺陷 |
|  | 42职业安全卫生责任制不完善或未落实 | / |  |
|  | 43职业安全卫生管理规章制度不完善或未落实 | 4301建设项目“三同时”制度 |  |
|  |  | 4302安全风险分级管控 |  |
|  |  | 4303事故隐患排查治理 |  |
|  |  | 4304培训教育制度 |  |
|  |  | 4305操作规程 |  |
|  |  | 4306职业卫生管理制度 |  |
|  |  | 4399其他职业安全卫生管理规章制度不健全 |  |
|  | 44职业安全卫生投入不足 | / |  |
|  | 46应急管理缺陷 | 4601应急资源调查不充分 |  |
|  |  | 4602应急能力、风险评估不全面 |  |
|  |  | 4603事故应急预案缺陷 |  |
|  |  | 4604应急预案培训不到位 |  |
|  |  | 4605应急预案演练不规范 |  |
|  |  | 4606应急预案评估不到位 |  |
|  |  | 4607其他应急管理缺陷 |  |
|  | 49其他管理因素缺陷 | / |  |

      - 附2.1.9 重大危险源辨识过程

(1)辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：S……：辨识指标

q1、q2、……qn：每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1、Q2、……Qn：与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算，如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

(2)辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，该项目涉及的重大危险源辨识的危险化学品为汽油、柴油。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及该项目情况，将辨识单元划分为：生产单元：加油区；储存单元：油品储罐区。(加油部分)其它场所不涉及可辨识的危险化学品。根据加油工艺可知，加油区只有加油管道内存有少量油品，远少于临界量，因而不会构成重大危险源。油品储罐区内危险化学品重大危险源辨识见附表2.1.9：

附表2.1.9 危险化学品重大危险源辨识

| 辨识单元 | 辨识范围内的危化品 | 最大存在量q/t | 临界量Q/t | q/Q | q1/Q1+q1/Q1… +qn/Qn | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油品储罐区 | 汽油 | 45 | 200 | 0.225 | 0.225+0.0102 =0.2352＜1 | 否 |
|  | 柴油 | 51 | 5000 | 0.0102 |  |  |

注：1)汽油密度取0.75t/m³，则最大储量q汽=0.75×30×2=45t。

2)柴油密度取0.85t/m³，则最大储量q柴=0.85×30×2=51t。

3)最大存在量按储罐的最大贮存量估算：储罐总容积×液体密度。

综上所述，该项目未构成危险化学品重大危险源。

附2.2 固有危险程度的分析

      - 附2.2.1 定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)、状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)

该项目储存的主要油品有：汽油、柴油，均为易燃液体。其数量、浓度、状态和所在的部位及其状况见附表2.2.1：

附表2.2.1  化学品数量、浓度、状态和所在的部位及其状况一览表

| 序号 | 名称 | 危险特性 | 储罐型式规格 | 状态 | 数量(t) | 相对密度(水=1) | 状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 温度℃ | 压力MPa |
| 1 | 汽油 | 易燃液体 | 30m³储罐2具 | 液体 | 45 | 0.7-0.79(取0.75) | 常温 | 常压 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体 | 30m³储罐2具 | 液体 | 51 | 0.79-85(取0.85) | 常温 | 常压 |

      - 附2.2.2 定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

(1)建设项目周边环境单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)列出检查项目，检查该项目的站址选择、周边环境各项内容，检查建设项目周边环境是否满足安全要求，详见附表2.2.2-1：

附表2.2.2-1 建设项目周边环境单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保 护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.1条 | 该项目取得了建设用地规划许可证，站址选择符合有关规划、环境保护和防火安全的要求。 | 符合 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.2条 | 该项目为二加油加气合建站。 | 符合 |
| 3 | 加油站、加油加气合建站的汽油设备、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.4条 | 加油站汽油设备、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距符合4.0.4的规定，详见表2.2.3-1。 | 符合 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.12条 | 该项目作业区域内无架空电力线。 | 符合 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.13条 | 该项目选之内无其他可燃介质管道穿过。 | 符合 |

该项目周边环境单位安全检查表共设检查5项，经检查，5项均符合要求。

(2)总平面布置及建(构)筑物单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，对加油站站内平面布置及建筑物等进行检查。站内平面布置及建(构)筑物单元选用安全检查表分析，详见附表2.2.2-2：

附表2.2.2-2  总平面布置及建(构)筑物单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第5.0.1条 | 该项目车辆入口和出口分开设置。 | 符合 |
| 2 | 站内车道或停车位宽度按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度，不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其它类型加油加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第5.0.2条 | 该项目站内单车到宽度大于4m，双车道宽度约为12m。 | 符合 |
| 3 | 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第5.0.2条 | 该项目站内道路路面为混凝土路面。 | 符合 |
| 4 | 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第5.0.5条 | 该项目加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”。 | 符合 |
| 5 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第5.0.8条 | 该项目配电间布置在作业区之外。 | 符合 |
| 6 | 站房不应布置在爆炸危险区域。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.9条 | 该项目站房未在爆炸危险区域内。 | 符合 |
| 7 | 加油加气站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第5.0.11条 | 该项目站内的爆炸危险区域，未超出站区围墙和可用地界线。 | 符合 |
| 8 | 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第5.0.13条 | 该项目站内设施之间的防火间距符合要求，详见附表2.2.3-3。 | 符合 |
| 9 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于 二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.1条 | 站房耐火等级为二级，罩棚顶棚采用了钢结构。 | 符合 |
| 10 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下 列规定： 1罩棚应釆用不燃烧材料建造； 2进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m； 4罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结 构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定执行； 5罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应 符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定； 6罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB 50011的有关规定执行； 8罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.2条 | - 罩棚采用钢制属于不燃材料； - 罩棚净空高度7.8m满足要求； - 罩棚遮盖加油机的平面投影距离大于2m； - 罩棚的安全等级和可靠度设计已按有关规定设计施工； - 罩棚采用螺栓球结构，罩棚设计活荷载、雪荷载、风荷载符合标准值。 - 罩棚的抗震设计已按现行国家标准的有关规定执行； - 罩棚柱设置了防撞桩。 | 符合 |
| 11 | 加油岛的设计应符合下列规定： 1加油应高出停车位的地坪0. 15m〜0.2m； 2加油岛两端的宽度不应小1.2m； 3加油上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； 4靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm,高度不应小于0.5m,并应设置牢固。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.3条 | - 加油岛高出地面0.23m； - 加油岛两端宽度1.3m； - 罩棚立柱距离加油岛边缘0.6m； - 设置了防撞柱，采用直径100mm钢管制作的防撞柱，高度为0.6m。 | 符合 |
| 12 | 汽车加油站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.7条 | 该项目加油机、油罐未布置在封闭的房间或箱体内。 | 符合 |
| 13 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.9条 | 该项目站房设置办公室、营业厅、配电及控制室、值班室、卫生间、储藏间等功能用房。 | 符合 |
| 14 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.15条 | 该项目站内未设地下和半地下室。 | 符合 |
| 15 | 站房及其他附属建筑物的基础、构造柱、圈梁、模板、钢筋、混凝土，以及砖石工程等的施工应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。 站房及其他附属建筑物的屋面工程、地面工程和建筑装饰工程的施工应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.3.7条、 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.3.9条 | 该项目站房耐火等级为二级。由施工记录可知站房质量符合有关规定。 | 符合 |
| 16 | 钢结构的制作、安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的有关规定。建筑物和钢结构的防火涂层的施工应符合设计文件与产品使用说明书的要求。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.3.10条 | 由施工和监理资料可知该项目钢结构的制作、安装符合有关规定。建筑物和钢结构的防火涂层的施工符合要求。 | 符合 |
| 17 | 站区混凝土地面施工应符合国家现行标准《公路路基施工技术规范》JTGF10、《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20和《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ 97的有关规定，并应按地基土回填夯实、垫层铺设、面层施工的工序进行控制，上道工序未经检查验收合格，下道工序不得施工。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.3.12条 | 由施工和监理资料可知站区混凝土地面施工符合有关规定。 | 符合 |
| 18 | 建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。 工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。 | 《中华人民共和国建筑法》第五十八条 | 备案、设计充电桩为2台，现场实际为3台。 | 不符合 |

该项目总平面布置及建(构)筑物单元的检查表共设检查项18项，经检查，有1项不符合要求，不符合项为：

1)备案、设计充电桩为2台，现场实际为3台。

(3)工艺及储存设施单元

根据实际情况本单元检查表根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)进行检查，工艺及储存设施单元安全检查表分析，详见附表2.2.2-3：

附表2.2.2-3 工艺及储存设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、储存设施 |  |  |  |  |
|  | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.1条 | 该项目油罐埋地设置。 | 符合 |
|  | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.2条 | 该项目采用卧式油罐。 | 符合 |
|  | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分:储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ 3020的有关规定执行，并应符合下列规定： 1钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。 2钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.4条 | 该项目SF双层油罐罐体结构设计符合相关规定。 | 符合 |
|  | 安装在罐内的静电消除物体应接地，其接地电阻应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第11.2条规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.8条 | 该项目安装在罐内的静电消除物体按要求进行了接地。 | 符合 |
|  | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.9条 | 该项目双层油罐内壁与外壁之间有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 符合 |
|  | 油罐应采用钢制人孔盖。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.11条 | 该项目油罐采用钢制人孔盖。 | 符合 |
|  | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.12条 | 该项目油罐覆土厚度约为1.4m。 | 符合 |
|  | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应釆取防止油罐上浮的措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.13条 | 该项目采取了防止油罐上浮的措施。 | 符合 |
|  | 埋地油罐的人孔应设操作井，设在车行道下的人孔井，应采用加油站车行道下专用密闭井盖和井座。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.14条 | 该项目按要求设置了人孔操作井。 | 符合 |
|  | 油油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到有油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于察觉的地点。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.15条 | 该项目安装防满溢设备及高液位报警装置，高液位报警装置安装在便利店。 | 符合 |
|  | 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位检测系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.1.16条 | 该项目已安装高液位检测系统。 | 符合 |
|  | 加油机不得设置在室内。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.2.1条 | 该项目加油机设置在室外。 | 符合 |
|  | 加油枪应采用自封式加油枪。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.2.2条 | 该项目加油枪采用自封式加油枪。 | 符合 |
|  | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.2.3条 | 该项目加油软管设置了安全拉断阀。 | 符合 |
|  | 以正压(潜油泵)供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.2.4条 | 该项目加油机底部设置有剪切阀。 | 符合 |
|  | 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.2.6条 | 该项目加油岛两端设置了防撞柱，防撞柱高度大于0.6m。 | 符合 |
|  | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1釆用双层油罐； 2单层油罐设置防渗罐池。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.5.1条 | 该项目釆用双层油罐。 | 符合 |
|  | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.5.4条 | 该项目采取了相应防渗措施。 | 符合 |
|  | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2釆用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5双层管道系统的最低点应设检漏点； 6双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5%。，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.5.5条 | 该项目设有双层管道，并设有渗漏检测在线监测仪。 | 符合 |
|  | 双层油罐的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.5.6条 | 该项目设有双层油罐的渗漏检测在线监测系统。 | 符合 |
| 二、工艺系统 |  |  |  |  |
|  | 汽油和柴油油罐车卸油必须釆用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.1条 | 该项目采用密闭卸油方式。汽油油罐车均具有卸油油气回收系统。 | 符合 |
|  | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.2条 | 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口。卸油接口及油气回收接口设有明显的标识。 | 符合 |
|  | 接卸口应装设快速接口及密封盖。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.3条 | 该项目接卸口符合要求。 | 符合 |
|  | 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1汽油罐车向站内油罐卸油应釆用平衡式密闭油气回收系统； 2各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm； 3卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.3.4条 | 1卸油釆用平衡式密闭油气回收系统； 2汽油罐回收主管的公称直径不小于100mm； 3卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头，安装有密封盖。 | 符合 |
|  | 加油站宜釆用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置 进油管和罐内底阀。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.5条 | 该项目采用潜油泵的一泵供多机的加油工艺。 | 符合 |
|  | 加油站应采用加油油气回收系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.6条 | 该项目设置了加油油气回收系统。 | 符合 |
|  | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1应采用真空辅助式油气回收系统； 2汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm； 3加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施； 4加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0〜1.2； 5在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.3.7条 | 1采用真空辅助式油气回收系统； 2汽油加油机与油罐之间设有油气回收管道，油气回收主管的公称直径不小于50mm； 3采取了防止油气反向流至加油枪的措施； 4加油机具备回收油气功能； 5加油机底部与油气回收立管的连接处，安装有丝接三通，旁通短管上设有公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 符合 |
|  | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1接合管应为金属材质； 2接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上； 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm〜100mm处，进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口； 4罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm〜200mm； 5油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施； 6油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性； 7人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软 管过渡连接。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.3.8条 | 1接合管为金属材质； 2进油接合管、潜油泵安装口设在人孔盖上； 5油罐的量油孔设有带锁的量油帽； 6油罐人孔井内的管道及设备不影响油罐人孔盖的可拆装性； 7人孔盖上的接合管与引出井外管道采用金属软管过渡连接。 | 符合 |
|  | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。通气管管口应安装阻火器。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.9条 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面的高度4m。通气管管口安装有阻火器。 | 符合 |
|  | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.10条 | 该项目通气管的公称直径为50mm。 | 符合 |
|  | 加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.3.11条 | 该项目采用油气回收系统，汽油罐的通气管管口装设阻火器，并且装设呼吸阀。 | 符合 |
|  | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管； 2其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所釆用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm,埋地钢管的连接应采用焊接； 4热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； 5导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω•m,表面电阻率应小于1010Ω； 6不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于lOOkV； 7柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.3.12条 | 该项目通气管采用无缝钢管，输送流体管道采用无缝钢管，加油管道采用热塑性塑料管道。 | 符合 |
|  | 加油站内的工艺管道除必须露出地面以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.14条 | 该项目站内的工艺管道除必须露出地面以外，均埋地敷设。采用管沟敷设的，管沟用中性沙子填满、填实。 | 符合 |
|  | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.3.15条 | 该项目卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，均坡向埋地油罐。卸油管道的坡度为2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度为1%。 | 符合 |
|  | 加油站内的工艺管道不应穿过或跨越站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.18条 | 该项目工艺管道埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。 | 符合 |
|  | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第6.3.19条 | 该项目埋地钢质管道外表面的防腐符合现行国家标准。 | 符合 |
|  | 埋地钢制管道外表面的防腐蚀设计，应符合国家现行标准《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.20条 | 该项目埋地钢制管道外表面的防腐蚀设计，符合国家现行标准《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 | 符合 |
|  | 密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及闷盖，并宜采用自闭式快速接头。 | 《油气回收系统防爆技术要求》GB/T34661-2017 第5.2.2.3条 | 该项目密闭卸油口设置快速接头及闷盖，并采用自闭式快速接头。 | 符合 |
|  | 站内油气回收管道接口前应装设阀门。若油气回收管道接口采用自闭式快速接头，油气回收管道接口前可不设阀门。 | 《油气回收系统防爆技术要求》GB/T34661-2017 第5.2.2.4条 | 该项目油气回收管道接口采用自闭式快速接头，未设置阀门。 | 符合 |

该项目工艺及储存设施单元共设置安全检查项39项，经检查。全部符合要求。

(4)公用工程及辅助设施单元。

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站消防、排水、配电、防雷防静电系统等进行检查，公用工程及辅助设施单元安全检查表分析，详见附表2.2.2-4：

附表2.2.2-4 公用工程及辅助设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防及给排水 |  |  |  |  |
|  | 地下储罐应配置1具不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第12.1.1条 | 该项目加油区、储罐区附近共设置3台35kg推车式干粉灭火器。其中油罐区1具。 | 符合 |
|  | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³。 |  | 该项目配置5块灭火毯，油罐区消防沙2m³。 | 符合 |
|  | 每2台加油机应配置不小于2具5kg手提式干粉灭火器或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2具配置。 |  | 每台加油机配置2具5kg手提式干粉灭火器 | 符合 |
|  | 加油站不应采用暗沟排水。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第12.3.2条 | 该项目利用地面坡度外排。 | 符合 |
|  | 加油加气站应按照消防法律、法规的要求，制定并遵守各项消防安全制度和保障消防安全的操作 规程，确定消防安全重点部位，落实岗位职责和安全禁令，严格站区内动火、用电管理，做好设备维护保 养及防火、防爆工作，建立完善消防档案，做好基础信息管理建设。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第4.1条 | 该项目制定了消防各项管理制度和操作规程。 | 符合 |
|  | 加油加气站应设置安全管理岗位，配备人员和装备,结合加油加气站火灾特点做好经常性消防演练。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第4.2条 | 该项目站内配备了安全管理人员和有关装备。 | 符合 |
|  | 加油加气站内消防安全标志的设置应符合GB 15630的要求。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第4.3条 | 加油站未按要求配置齐全有效的安全警示标志。 | 不符合 |
|  | 对消防设施、器材应加强日常管理和维护,建立消防设施、器材的巡査、检测、维修保养等管理档案,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第7.3.1条 | 消防设施及器材均有专人负责定期检查、维护及更换。 | 符合 |
|  | 消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第7.3.2条 | 在消防设施及器材存放点均设置了标志。 | 符合 |
|  | 灭火器、灭火毯应放置于项目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰,各种部件不应有严重 损伤、变形、锈蚀等缺陷，存放地点及环境应符合要求，并定期进行检查、维保。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第7.3.3条 | 消防器材放在便于取用的地方。并有专人定期检查维护。 | 符合 |
|  | 加油加气站应加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。 | 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020第8.7条 | 该项目消防安全标识有专人维护管理。 | 符合 |
| 二、供配电 |  |  |  |  |
|  | 加油站的供电负荷等级可为三级。信息系统应设置不间断供电电源。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.1条 | 该项目UPS不间断供电UPS电源未投运使用。 | 不符合 |
|  | 加油站的供电电源电压宜为380/220V。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.1.2条 | 电源电压采用380/220V。 | 符合 |
|  | 加油站的罩棚、营业室等处，均应设事故照明。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.1.3条 | 该项目的便利店、配电间、罩棚等处，设置了事故照明。 | 符合 |
|  | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.5条 | 该项目的电力线路采用电缆直埋敷设。 | 符合 |
|  | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充砂填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.6条 | 该项目加油作业区内的电缆沟采用充砂填实，不与其他管道同沟敷设。 | 符合 |
|  | 加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等均应符合GB50058的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.7条 | 该项目爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等均符合GB50058的规定。 | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于1P44级的照明灯具。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.1.8条 | 该项目爆炸危险区域内的灯具均为防爆灯具。 | 符合 |
|  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第10.3.3条 | 该项目配电间设置有应急照明。 | 符合 |
| 三、防雷防静电系统 |  |  |  |  |
|  | 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 《低压配电设计规范》(GB50054—2011) 第13.2.1条 | 该项目油罐接地点不少于2处。 | 符合 |
|  | 汽车加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.2.2条 | 该项目防雷电装置于2026年3月31日经甘肃无为防雷技术有限责任公司检测，并出具了《雷电防护装置检测报告》，综合质量检测结论：该项目整体雷电防护装置综合评定为合格。 | 符合 |
|  | 埋地钢制油罐应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.2.4条 | 该项目埋地油罐与非埋地部分的工艺管道相互做电气连接并接地。 | 符合 |
|  | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.2.12条 | 该项目油罐连接管道静电跨接符合要求。 | 符合 |
|  | 加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置静电接地仪。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.11条 | 该项目设置了防静电接地装置。 | 符合 |
|  | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端的连接处，应用金属线跨接。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.12条 | 该项目油罐连接管道静电跨接符合要求。 | 符合 |
| 四、紧急切断系统 |  |  |  |  |
|  | 加油站站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.5.1条 | 该项目设置了紧急切断系统。 | 符合 |
|  | 紧急切断系统至少应在下列位置设置紧急切断开关： - 在汽车加油现场工作人员容易接近且较为安全的位置。 2、在控制室、值班室内或站房收银台等人员值守位置。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.5.2条 | 该项目在便利店设有切断按钮，每台加油机自带切断装置。 | 符合 |
|  | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.5.3条 | 该项目工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 符合 |
|  | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第13.5.4条 | 紧急切断系统只能手动复位。 | 符合 |

该项目公用工程及辅助设施单元共设检查29项，经检查，有2项不符合要求：

1)加油站未按要求配置齐全有关安全警示标志。

2)该项目UPS不间断供电UPS电源未投运使用。

(5)安全管理单元

该项目的安全管理单元安全检查表分析，详见附表2.2.2-5：

附表2.2.2-5  安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第五条 | 该项目经营的汽油、柴油不属于国家禁止经营的危险化学品。 | 符合 |
| 2 | 从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件： (一)有符合国家标准、行业标准的经营场所，储存危险化学品的，还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施； (二)从业人员经过专业技术培训并经考核合格； (三)有健全的安全管理规章制度； (四)有专职安全管理人员； (五)有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备；(六)法律、法规规定的其他条件。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | (1)该项目有符合要求的经营场所及符合行业标准的储存设施； (2)该项目从业人员经考核合格后上岗； (3)该项目各项安全管理规章制度较健全； (4)该项目配备了1名安全管理人员； (5)该项目编制了事故应急预案，并配备了必要的消防应急救援器材。 | 符合 |
| 3 | 经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 加油员经站内培训合格后上岗。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 该项目制定了安全生产费用管理制度，每年提取一定比例的安全费用。 | 符合 |
| 5 | 在加油站区域内作业人员上岗时应穿防静电工作服、防静电工作鞋；严禁穿带铁钉的鞋。 | 《加油站作业安全规范》(AQ 3010-2022)第4.2条 | 该项目已为从业人员配备防静电工作服、防静电工作鞋等。 | 符合 |
| 6 | 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 | 《危险化学品安全管理条例》第七十条 | 该项目生产安全事故应急预案按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)编制完成，并于2026年5月6日在合水县应急管理局进行了备案登记，备案编号：6210242026002。 | 符合 |
| 7 | 中华人民共和国领域内从事矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业、领域生产经营活动的单位，应当投保安责险。 | 《安全生产责任保险实施办法》(应急〔2025〕27号)第二条 | 该项目依法购买了安全生产责任保险。 | 符合 |
| 8 | 不应在加油站内吸烟。 | 《加油站作业安全规范》(AQ 3010-2022) 第4.3条 | 加油站禁止吸烟。 | 符合 |
| 9 | 从事危险化学品经营的单位(以下统称申请人)应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容)、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令(第55号))第六条 | 该项目建立了全员安全生产责任制、安全培训教育制度、安全检查管理制度、劳动防护用品管理规范等。 | 符合 |

该项目安全管理单元安全检查表共检查9项，经检查，9项均符合要求。

(6)重大生产安全事故隐患单元

该项目的重大生产安全事故隐患单元安全检查表分析，详见附表2.2.2-6：

附表2.2.2-6  重大生产安全事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第一条 | 该项目主要负责人和安全生产管理人员均依法取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。 | 符合 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第二条 | 该项目施工中特种作业人员持证上岗。 | 符合 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第三条 | 该项目只涉及重点监管危险化学品。 | 符合 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第四条 | -- | 不涉及 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第五条 | -- | 不涉及 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第六条 | -- | 不涉及 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第七条 | -- | 不涉及 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第八条 | -- | 不涉及 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第九条 | -- | 不涉及 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十条 | 该项目按要求进行了安全设施设计。 | 符合 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十一条 | 该项目未使用淘汰落后的工艺设备。 | 符合 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十二条 | 该项目爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 符合 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十三条 | -- | 不涉及 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十四条 | -- | 不涉及 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十五条 | -- | 不涉及 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十六条 | 该项目按要求制定了全员安全生产责任制、制定了生产安全事故隐患排查治理制度，并有效实施。 | 符合 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十七条 | 该项目按要求制定了操作规程，并有效实施。 | 符合 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十八条 | 该项目按要求制定了特殊作业管理制度，并有效实施。 | 符合 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十九条 | -- | 不涉及 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第二十条 | 该项目分区分类储存汽油。 | 符合 |

重大生产安全事故隐患单元安全检查表共设检查项20项，经检查，10项不涉及，剩余10项均符合相关规范要求。

      - 附2.2.3 定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

(1)具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量

1)汽油

汽油储存在于2具30m³的储罐中，按汽油密度ρ=0.75×103kg/m³。

W=ρV=0.75×103×(30×2)=4.5×104kg

TNT当量由下式计算：

WTNT=1.8αWfQf/QTNT

式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

1.8——地面爆炸修正系数；

A——蒸气云的TNT当量系数；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧热，J/kg；

QTNT——TNT的爆炸热，取4.52×106J/kg。

汽油蒸气云的TNT当量系数取4%，燃烧热为4.73×107J/kg。

WTNT=1.8×0.04×4.5×104×(4.73×107)÷(4.52×106)=3.39×104kg

折合成摩尔量，NTNT=WTNT/MTNT

式中：NTNT——燃料相当TNT的物质摩尔量(mol)；

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

MTNT——TNT的摩尔质量(kg/mol)，取值227.13g/mol；

NTNT=3.39×104÷227.13=149kmol

经过计算汽油储罐的汽油相当于TNT的摩尔量为149kmol。

2)柴油

柴油储存在2具30m³的储罐中，按柴油密度ρ=0.85×103kg/m³。

W=ρV=0.85×103×(30×2)=5.1×104kg

TNT当量由下式计算：

WTNT=1.8αWfQf/QTNT=1.8AWQf/QTNT

式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

1.8——地面爆炸修正系数；

A——蒸气云的TNT当量系数；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧热，J/kg；

QTNT——TNT的爆炸热，取4.52×106J/kg。

柴油蒸气云的TNT当量系数取4%，燃烧热为4.5×107J/kg。

WTNT=1.8×0.04×5.1×104×(4.5×107)÷(4.52×106)=3.65×104kg

折合成摩尔量，NTNT=WTNT/MTNT

式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

NTNT——燃料相当TNT的物质摩尔量(mol)；

MTNT——TNT的摩尔质量(g/mol)，取值227.13g/mol。

NTNT=3.65×104÷227.13=160.7kmol

经过计算柴油储罐储存的柴油相当于TNT的摩尔量为165kmol。

具有爆炸性的汽油、柴油质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量，计算结果详见附表2.2.3-1：

附表2.2.3-1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量一览表

| 名称 | 储存设施情况 | 具有爆炸性的化学品的质量(kg) | 相当于梯恩梯(TNT)的质量(kg) | 相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量(kmol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 30m³卧式双层储罐2具 | 4.5×104 | 3.39×104 | 149 |
| 柴油 | 30m³卧式双层储罐2具 | 5.1×104 | 3.65×104 | 160.7 |

(2)具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目具有可燃性的化学品质量及燃烧后放出的热量详见附表2.2.3-2：

附表2.2.3-2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量情况一览表

| 名称 | 燃烧热kJ/kg | 储存设施情况 | 质量t | 燃烧后放出的热量kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 47300 | 30m³卧式双层储罐2具 | 45 | 2.13×109 |
| 柴油 | 45000 | 30m³卧式双层储罐2具 | 51 | 2.30×109 |

注：汽油燃烧后放出的热量为4.73×104×4.5×104=2.13×109kJ，柴油燃烧后放出的热量为4.5×104×5.1×104=2.30×109kJ。

附2.3 风险程度的分析

      - 附2.3.1 建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

(1)可能造成泄漏的原因

从人－机系统来考虑造成各种泄漏事故的原因主要有4类：

1)设计失误：①基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；②选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符。

2)设备原因：①加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；②加工质量差，特别是不具有操作证的焊工焊接质量差；③施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；④选用的标准定型产品质量不合格；⑤对安装的设备没有按(机械设备安装工程及验收规范)进行验收；⑥设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；⑦阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；⑧设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

3)管理原因：①没有制定完善的安全操作规程；②对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；③没有严格执行监督检查制度；④指挥错误，甚至违章指挥；⑤让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；⑥检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

4)人为失误：①误操作，违反操作规程；②判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；③擅自脱岗；④思想不集中；⑤发现异常现象不知如何处理。

(2)建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性。

该项目油品储罐为SF双层罐，油品管路和油品储罐均埋于地下，受地下水和其他物质的腐蚀及车辆挤压，而且管路往往有焊口，多处有法兰等连接，因此储罐和管路存在泄漏的可能性。该项目考虑了材质及设备选择、施工及安装质量等前题下，物料泄漏的可能性非常小。在装置运行的后期，由于设备老化，如果管理不到位，易燃油品泄漏的可能性会增大很多。

      - 附2.3.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

(1)造成火灾爆炸具备的条件

发生火灾爆炸的条件有三个，即：可燃性气体浓度达到爆炸下限值，即在爆炸极限范围内；点火源；助燃剂的存在。

1)可燃性气体浓度达到爆炸极限值

该项目使用的化学品汽油的爆炸极限为1.4-7.6%；柴油的爆炸极限为1.5-4.5%。

2)点火源

点火源的种类较多，如明火、静电火花、电器仪表、电力设备的启停电火花、撞击火花等。只有存在点火源，并在点火源的作用下，才有可能将已经达到爆炸极限值的可燃性气体点燃形成火灾爆炸。

3)助燃剂

助燃剂是保障点火源将可燃性物质点燃并维持燃烧的一种物质，在人类生存的空间中，空气无处不有，而空气中的氧就是极为丰富的助燃剂。若无助燃剂，则可燃物无法燃烧，也就不能形成火灾。

综上所述：当油蒸汽浓度达到爆炸极限值后，在助燃剂(空气)的作用下，点火源即将可燃性气体点燃并形成火灾，若燃烧猛烈，则出现爆炸。

(2)造成火灾爆炸需要的时间

加油站出现火灾爆炸事故的主要原因是油气达到爆炸极限，并遇适当的激发能量。由于该项目的储油罐采取直埋方式，且储罐区为敞开设置，一般条件下不易出现油气浓度达到爆炸极限的情况，该项目只要严格管理，杜绝各种火花和激发能量出现的条件和时间，其出现火灾爆炸的几率将大为降低。但是如果不严格按照规范施工和严格安全管理，油罐因质量问题发生泄漏造成油气挥发，遇火源就会瞬时发生火灾爆炸事故。加油时，油品不可避免的挥发、洒落，如果没有严格按照相关规定操作和管理，火灾爆炸事故很可能瞬间发生。

      - 附2.3.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

该项目储存经营的汽油、柴油具有一定的毒性，储存在埋地储罐中，一般不会发生大量泄漏。加油、卸油过程中若设备及管道发生泄漏，主要对现场直接接触的人员产生中毒危害。

      - 附2.3.4 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

(1)火灾爆炸造成人员伤亡的范围

以容积为30m3汽油罐车为例，采用爆炸冲击波及其伤害破坏模型对发生爆炸事故造成人员伤亡的范围的分析：

1)爆炸冲击波能力的计算

假设油罐内充满最高爆炸上限为7.6％的混合油气，则30m3汽油罐车其中汽油含量为30×7.6％＝2.28m3(气态)。汽油蒸汽相对空气密度按3.5计算，空气密度按1.29kg/m3计算，则汽油的质量为：Wf=ρv=2.28×(3.5×1.29)=10.29kg

汽油的燃烧热Hc＝47300kJ/kg

爆炸能量释放Q＝10.29×47300=4.87×105kJ

冲击波的能量约占爆炸时介质释放能量的75％，则

冲击波的能量Eg＝4.87×105×75％＝3.65×105kJ

2)将爆破能量q换算成TNT当量qTNT：

q=Eg/qTNT=Eg/4500=3.65×105/4500=81kg

3)求出爆炸的模拟比

=0.1q1/3=0.1×(81)1/3 =0.433

4)求出在1000kgTNT爆炸试验中相当距离，即

5)根据值在表“1000kgTNT爆炸时的冲击波超压”中找出距离为处的超压，此即所求距离为R处的超压。详见附表3.3.4-1：

附表2.3.4-1  1000kgTNT爆炸时的冲击波超压

| 距离 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超压 | 2.94 | 2.06 | 1.67 | 1.27 | 0.95 | 0.75 | 0.50 | 0.33 | 0.235 | 0.17 | 0.126 |
| 距离 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 超压 | 0.079 | 0.057 | 0.043 | 0.033 | 0.027 | 0.023 | 0.0205 | 0.018 | 0.016 | 0.0143 | 0.013 |

6)根据超压，对照表“冲击波超压对人体的伤害作用”(见表3.3.4-2)及表“冲击波超压对建筑物的破坏作用”(见表3.3.4-3)，找出对人员和建筑物的伤害、破坏范围。

附表2.3.4-2  冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压(△P／MPa) | R0(m) | R(m) | 伤害作用 | 伤害范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02～0.03 | 42.5～56 | 18.4～24.2 | 轻微损伤 | 站房、油罐区、油品卸车区、汽油加油区人员 |
| 0.03～0.05 | 32.5～42.5 | 14.07～18.4 | 听觉器官损伤或骨折 |  |
| 0.05～0.10 | 22.8～32.5 | 9.87～14.07 | 内脏严重损伤或死亡 |  |
| ＞0.10 | <22.8 | <9.87 | 大部分人员死亡 | 油罐区、油品卸车区附近人员 |

附表2.3.4-3  冲击波超压对建筑物的破坏作用

| 超压(△P／MPa) | R0(m) | R(m) | 破坏作用 | 破坏范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.006 | — | — | 门窗玻璃部分破碎 | 站房、油罐区、油品卸车区、汽油加油区 |
| 0.006～0.015 | — | — | 受压面的门窗玻璃大部分破碎 |  |
| 0.015～0.02 | 56～67 | 24.25～29.01 | 窗框损坏 |  |
| 0.02～0.03 | 42.5～56 | 18.4～24.25 | 墙裂缝 |  |
| 0.04～0.05 | 32.5～42.5 | 14.07～18.4 | 墙大裂缝，屋瓦掉下 |  |
| 0.06～0.07 | 27～32.5 | 11.7～14.07 | 木建筑厂房房柱折断，房架松动 |  |
| 0.07～0.10 | 22.8～27 | 9.87～11.7 | 砖墙倒塌 |  |
| 0.10～0.20 | 17～22.8 | 7.36～9.87 | 防震钢筋混凝土破坏，小屋倒塌 | 油罐区、油品卸车区 |
| 0.20～0.30 | 14.6～17 | 6.32～7.36 | 大型钢架结构破坏 |  |

通过对该项目30m³汽油油罐车储罐爆炸模拟分析可以看出：

对人体的伤害作用：

在距离爆炸中心9.88m范围内大部分人员死亡；9.88～14.07m范围内人的内脏严重损伤或死亡；14.07～18.4m范围内听觉器官损伤或骨折；18.4～24.25m范围内受到轻微损伤，主要影响范围为站房、油罐区、油品卸车区员。

对建筑物的破坏作用：

6.32～7.36m范围内大型钢架结构遭到破坏；7.36～9.88m范围内防震钢筋混凝土破坏，小屋倒塌；9.88～11.7m范围内砖墙倒塌；11.7～14.07m范围内木建筑厂房房柱折断，房架松动；14.07～18.4m范围内墙大裂缝、屋瓦掉下；18.4～24.25m范围内墙裂缝；24.25～29.01m范围内窗框损坏，主要影响范围为站房、油罐区、加油加气区、LNG橇装设备区。

综上所述，采用爆炸冲击波及其伤害破坏模型对该项目1台30m³汽油罐车发生爆炸事故进行模拟，其对人体的伤害范围为24.25m，对建筑物的破坏范围为29.01m。主要影响范围为站房、油罐区、油品卸车区员。

附件3 安全评价依据

附3.1 法律、法规

- 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2021〕第八十八号)

- 《中华人民共和国危险化学品安全法》(中华人民共和国主席令〔2025〕第六十四号)

- 《中华人民共和国生态环境法典》(中华人民共和国主席令〔2026〕第七十号)

- 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令〔1995〕第二十八号,中华人民共和国主席令〔2009〕第十八号修订，中华人民共和国主席令〔2018〕第二十四号修正)

- 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订)

- 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔1998〕第四号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过最新修订)

- 《中华人民共和国行政许可法》(中华人民共和国主席令〔2004〕第七号实施，主席令〔2019〕第二十九号修订)

- 《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第四号，自2014年1月1日起施行)

- 《中华人民共和国道路交通安全法》(中华人民共和国主席令第八号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第三次修正)

- 《中华人民共和国道路运输条例》(中华人民共和国国务院令第406号，2023年7月20日第五次修订)

- 《电力设施保护条例》(中华人民共和国国务院令第239号，2011年1月8日第二次修订)

- 《危险化学品安全管理条例》(国务院令〔2011〕第591号，国务院令〔2013〕第645号修正)

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令〔2002〕第35号，2024年12月6日《中华人民共和国国务院令第797号》作出修改，自2025年1月20日起施行)

- 《工伤保险条例》(国务院令〔2003〕第375号，国务院令〔2010〕第586号修改)

- 《生产安全事故应急条例》(国务院令〔2019〕第708号)

- 《公路安全保护条例》(国务院令〔2011〕第593号)

附3.2 部门规章及地方规章

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局〔2012〕第45号，根据国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正)

- 《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第55号，根据国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正)

- 《危险化学品目录(2015版)》(原国家安全监管总局会同十部委发布的2015年5号令，中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号，2026年第3号调整)

- 《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化〔2007〕255号)

- 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令〔2006〕第3号，国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第63号修正，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第80号修正)

- 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正)

- 《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)

- 《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号)

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》(安监总厅安健〔2018〕3号)

- 《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》

- 应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知(应急〔2019〕78号)

- 《产业结构调整指导目录(2024年本)》

- 《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令〔2024〕第14号)

- 《应急管理部办公厅关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》(应急厅函〔2020〕299号)

- 《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》(应急〔2021〕61号)

- 《安全生产责任保险实施办法》(应急〔2025〕27号)

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号，2023年8月21日）

- 《防雷减灾管理办法》中国气象局令〔2025〕第44号，自2025年6月1日起施行

- 《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）

- 《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》(应急厅函〔2022〕317号)

- 《甘肃省安全生产条例》(甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于25日修订通过，自2023年1月1日起施行)

- 《甘肃省消防条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告第70号，自2021年10月1日起施行)

- 《甘肃省生产安全事故隐患排查治理办法》(甘肃省人民政府176号令)

- 《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》(甘肃省政府令第133号，2017年修订版)

- 《甘肃省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(甘政发〔2010〕88号)

附3.3 标准、规范

- 《安全评价通则》(AQ8001-2007)

- 《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

- 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

- 《消防设施通用规范》(GB55036-2022)

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)

- 《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

- 《车用汽油》(GB17930-2016)

- 《车用柴油》(GB19147-2016)

- 《车用柴油》国家标准第1号修改单(GB19147-2016)/XG1-2018

- 《石油化工静电接地设计规范》(SH/T3097-2017)

- 《防止静电事故通用要求》(GB12158-2024)

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

- 《危险货物品名表》(GB12268-2025)

- 《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》(GB 30000.1-2024)

- 《工作场所毒物危害程度分级标准》(GBZ/T230-2025)

- 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019/XG2-2024)

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1—2019)第1号修改单

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)

- 《安全色和安全标志》(GB2894-2025)

- 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

- 《压缩空气站设计规范》(GB50029-2014)

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)

- 《危险化学品企业雷电安全规范》(GB15599-2025)

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)

- 《工业管道安全技术规程》(TSG31-2025)

- 《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2024)

- 《用电安全导则》(GB/T13869-2017)

- 《生产安全事故分类与编码》(GB6441-2025)

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

- 《成品油零售企业管理技术规范》(SB/T10390-2004)

- 《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB/T50011-2010)

- 《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

- 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

- 《油气回收系统防爆技术要求》(GB/T34661-2017)

- 《油气回收装置通用技术条件》(GB/T35579-2017)

- 《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)

- 《生产安全事故应急演练基本规范》(YJ/T9007-2019)

- 《生产安全事故应急演练评估规范》(YJ/T9009-2015)

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》(YJ/T9011-2019)

- 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》(SH/T 3178-2015)

- 《安全防范工程通用规范》(GB55029-2022)

- 《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》(GB22380.1-2017)

- 《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》(GB/T 22380.2-2019)

- 《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》(GB/T 22380.3-2019)

- 《油气回收处理设施技术标准》(GB/T50759-2022)

- 《危险场所电气防爆安全规范》(AQ3009-2007)

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》(AQ3018-2008)

- 《建筑照明设计标准》(GB/T50034-2024)

- 《防静电工程施工与质量验收规范》(GB50944-2013)

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)

- 《双层罐渗漏检测系统 第1部分：通则》(GB/T30040.1-2013)

- 《双层罐渗漏检测系统 第2部分：压力和真空系统》(GB/T30040.2-2013)

- 《双层罐渗漏检测系统 第3部分：储罐的液体媒介系统》(GB/T30040.3-2013)

- 《双层罐渗漏检测系统 第4部分：应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸气传感器系统》(GB/T30040.4-2013)

- 《双层罐渗漏检测系统 第5部分：储罐液位仪测漏系统》(GB/T30040.5-2013)

- 《双层罐渗漏检测系统 第6部分：监测井用传感器显示系统》(GB/T30040.6-2013)

- 《双层罐渗漏检测系统 第7部分：双层间隙、防渗漏衬里及防渗漏外套的一般要求和试验方法》(GB/T30040.7-2013)

- 《构筑物抗震设计规范》(GB50191-2012)

- 《个体防护装备安全管理规范》(AQ6111-2023)

附件4 收集的文件、资料目录

(1)《科进集团(合水)能源有限公司加油加气站合水县城北综合能源服务站(加油部分)安全预评价报告》

(2)《科进集团(合水)能源有限公司加油加气站合水县城北综合能源服务站(加油部分)安全设施设计》

(3)《岩土工程勘察报告》

附件5 法定检测、检验情况的汇总表

该项目加油机、油罐、防雷防静电检测情况见附表5-1、附表5-2、附表5-3：

附表5-1加油机产品质量证明情况汇总表

| 设备名称 | 型号规格 | 合格证编号 | 检验结论 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油机 | BL2212Q | 2404211690（柴油） | 合格 | 广东贝林能源设备有限公司 |
| 加油机 | BL2212Q | 2404211691（柴油） | 合格 |  |
| 加油机 | BL4112Q | 2404211692（汽油） | 合格 |  |
| 加油机 | BL4112Q | 2404211693（汽油） | 合格 |  |

附表5-2油罐产品质量证明情况汇总表

| 设备名称 | 规格类型 | 产品编号 | 结论 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 30m³ | HLXSCG-202511-3020 | 合格 | 山东恒立鑫钢结构有限公司 |
| 储油罐 | 30m³ | HLXSCG-202511-3021 | 合格 |  |
| 储油罐 | 30m³ | HLXSCG-202511-3022 | 合格 |  |
| 储油罐 | 30m³ | HLXSCG-202511-3023 | 合格 |  |

附表5-3防雷防静电检测情况总表

| 检测单位 | 检测时间 | 检测结论 |
| --- | --- | --- |
| 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 2026年03月31日 | 该项目整体雷电防护装置综合评定为合格 |

附件6 安全设施一览表

| 一 |  | 预防事故设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 检测、报警设施 |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号 |  | 数量 | 备注 |  |
| 声光报警控制器 |  | SHINYSH2012 |  | 1 | 值班室 |  |
| 2 |  | 设备安全防护 |  |  |  |  |
| 阻火器 |  | ZHQ-11-16（DN50） |  | 2 | 柴油储罐 |  |
| 阻火器 |  | ZHQ-11-16（DN50） |  | 1 | 汽油储罐 |  |
| 阻火器 |  | ZHQ-11-16（DN50） |  | 1 | 预留油气回收管线 |  |
| 球阀 |  | 球阀带快速接头 |  | 4 | 油气回收管道出口 |  |
| 球阀 |  | / |  | 4 | 加油机入口 |  |
| 防溢阀 |  | DN100 PN16 |  | 2 | 汽油罐 |  |
|  |  | DN100 PN16 |  | 2 | 柴油罐 |  |
| 人体静电释放器 |  | / |  | 5 | 加油区、油罐区 |  |
| 静电接地仪 |  | / |  | 1 | 汽油柴油储罐区 |  |
| 拉断阀 |  | / |  | 12 | 加油机 |  |
| 呼吸阀 |  | / |  | 1 | 汽油罐通气管口 |  |
| 防护罩 |  | 网状 |  | / | 机泵 |  |
| 防腐设施 |  | 防腐涂料 |  | / | 防护栏、输油管道、建筑物 |  |
| 防撞设施 |  | 防撞栏杆 |  | / | 加油区、充电区 |  |
| 电器过载保护设施 |  | 过载保护器、动联空气开关等 |  | / | 配电装置 |  |
| 静电接地设施 |  | 静电跨接 |  | / | 管道、设备等 |  |
| 3 |  | 防爆设施 |  |  |  |  |
| 防爆电气 |  | ExdⅡAT3 |  | / | 加油站 |  |
| 4 |  | 作业场所防护设施 |  |  |  |  |
| 防静电防护措施 |  | 静电接地仪器、人体静电释放器 |  | 防静电防护措施 |  | 工艺设备 |
| 防护栏 |  | 油罐区 |  | 防护栏 |  | 加油区 |
| 5 |  | 通风 |  |  |  |  |
| 油罐区和罩棚采用自然通风，配电室及控制室采用壁式排风扇机械通风，卫生间采用天花板式排气扇机械通风。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 禁止合闸 | 见GB2894-2025 |  | J |  | 变配电室、设备或线路检修时，相应开关附近 |  |
| 禁止吸烟 | 见GB2894-2025 |  | H |  | 站内 |  |
| 禁止烟火 | 见GB2894-2025 |  | H |  | 站内 |  |
| 禁止触摸 | 见GB2894-2025 |  | J |  | 配电设备、变压器 |  |
| 注意安全 | 见GB2894-2025 |  | H，J |  | 易造成人员伤害的场所及设备等 |  |
| 当心触电 | 见GB2894-2025 |  | J |  | 有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关、变压器等 |  |
| 当心坠落 | 见GB2894-2025 |  | J |  | 高层爬梯 |  |
| 当心车辆 | 见GB2894-2025 |  | J |  | 厂内车行路段，道路的拐角处、平交路口；车辆出入较多的出入口处 |  |
| 当心滑跌 | 见GB2894-2025 |  | J |  | 地面有易造成伤害的滑跌地点，如：地面有冰、水等物质及滑坡处 |  |
| 二 | 控制事故设施 |  |  |  |  |  |
| 装置内设事故报警系统和操作联锁系统，控制室和现场均可进行操作控制。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 减少与消除事故影响设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防止火灾蔓延设施 |  |  |  |  |  |
| 建筑物的外墙、设备罩棚及加油罩棚采用防火涂料涂刷。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灭火设施 |  |  |  |  |  |
| 站区配备灭火器，详见表2.2.6-1节 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急救援设施 |  |  |  |  |  |
| 详见表2.2.6-2节 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劳动防护用品和装备 |  |  |  |  |  |
| 详见表2.2.6-2节 |  |  |  |  |  |  |

附录一  有关材料

- 安全评价委托书

- 营业执照及变更通知书

- 甘肃省投资项目信用备案证

- 不动产权证书

- 建设用地规划许可证

- 建设工程规划许可证

- 危险化学品建设项目安全条件审查意见书

- 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

- 雷电防护装置检测报告

- 特殊建设工程消防验收意见书

- 关于成立安全管理领导小组及专职安全生产管理人员任命的通知

- 主要负责人及安全管理人员安全生产知识及管理能力考核合格证

- 生产经营单位生产安全事故应急预案备案表及应急预案演练记录

- 加油机合格证、加油机检定回执单、油罐合格证油、气回收系统检测、热塑性塑料管检验报告、焊接工艺评定报告

- 设计、施工、监理单位营业执照及相关资质证书

- 施工单位竣工验收自评报告

- 监理单位总结报告

- 油罐基础沉降观测记录、隐蔽工程记录、管道吹扫及清洗实验记录、管道压力试验报告

- 工伤保险及安全生产责任险

- “三项制度”目录

- 试运行总结

- 隐患排查记录、安全教育培训记录

- 设计变更

- 安全评价中不合格项整改情况复查记录表及整改照片

- 安全验收专家意见

- 专家意见修改确认表及验收评审会提出的现场不合格项整改照片

附录二  有关图表

- 地理位置图

- 周边环境示意图

- 总平面布置图

- 站房一、二层平面布置图

- 工艺流程图

- 爆炸危险区域划分平面图

- 防静电、接地平面图

- 自动视频监控平面图

- 消防器材布置图

室外排水平管线平面图